## CZ1
Zestawienie materiałów podstawowych – instalacja wentylacji
Uwaga:
1. Poniższe zestawienie elementów instalacyjnych, ma za zadanie pomóc w realizacji inwestycji, jednakże zamawianie i wykonanie elementów wyłącznie według przytoczonego zestawienia nie wyczerpuje zagadnienia pod względem kompletności instalacji. 2. Zamawianie skrzynek rozprężnych łącznie z anemostatami (ten sam producent), zamawianie kształtek m.in. odsadzek, redukcji, kształtek o nietypowych wymiarach na podstawie wymiarów rzeczywistych zmierzonych na budowie. 3. Maksymalny opór dla nawiewników przy instalajci z klimakonwektorami - 20Pa. 4. Regulatory przepływu dla wentylacji wywiewnych zamawiać z czujnikem CO2 oraz czujnikiem temperatury.
| Nazwa: | CZ1
| Typ: | Czerpny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [9 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
CZ1 |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 315 | d2= | 250 | l1= | 117 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.23 | 0.23
CZ1 |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 250 | d2= | 315 | l1= | 117 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.23 | 0.23
CZ1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 0.42 m | [6 empty] | ocynk |  | 0.42 | 0.42
CZ1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 0.14 m | [6 empty] | ocynk |  | 0.14 | 0.14
CZ1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 3.54 m | [6 empty] | ocynk |  | 2.78 | 2.78
CZ1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 3.49 m | [6 empty] | ocynk |  | 2.74 | 2.74
CZ1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 2.31 m | [6 empty] | ocynk |  | 1.82 | 1.82
CZ1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.58 m | [6 empty] | ocynk |  | 0.46 | 0.46
CZ1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.50 m | [6 empty] | ocynk |  | 0.39 | 0.39
CZ1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.28 m | [6 empty] | ocynk |  | 0.22 | 0.22
CZ1 |  | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.14 m | [6 empty] | ocynk |  | 0.11 | 0.22
CZ1 |  | 1 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 300 | b= | 500 | d= | 315 | g= | 80 | l= | 298 | ocynk |  | 0.5 | 0.5
CZ1 |  | 1 | RD1* | Przepustnica prostokątna | a= | 300 | b= | 500 | l= | 200 |  |  |  |  | ocynk |  | 0
CZ1 |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 315 | [8 empty] | ocynk |  | 0.13 | 0.13
CZ1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 500 | l= | 675 |  |  |  |  | ocynk |  | 1.08 | 1.08
CZ1 |  | 1 | czer | Prostokątna czerpnia/wyrzutnia ścienna | a= | 300 | b= | 500 | [6 empty] | ocynk |  | 0
CZ1 |  | 1 | CS1* | Tłumik kanalowy okrągły | d= | 315 | l= | 500 | [6 empty] | ocynk |  | 0
CZ1 |  | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 315 | l= | 315 | [6 empty] | ocynk |  | 0
CZ1 |  | 2 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 250 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.4 | 0.8
CZ1 |  | 4 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 250 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.4 | 1.6

## CZ2
| Nazwa: | CZ2
| Typ: | Czerpny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [5 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2]
CZ2 |  | 1 | WG*+RG | Prostokątna czerpnia/wyrzutnia ścienna | a= | 500 | b= | 1200 |  |  | ocynk |  | 0
CZ2 |  | 1 | RS1* | Tłumik kanałowy prostokątny | a= | 500 | b= | 1200 | l= | 650 | ocynk |  | 0

## CZ3_1
| Nazwa: | CZ3_1
| Typ: | Czerpny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
CZ3_1 |  | 1 | ZS | Prostokątna czerpnia ścienna | a= | 1400 | b= | 700 | [10 empty] | ocynk |  | 0
CZ3_1 |  | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 8.1064 | a= | 900 | b= | 400 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | ocynk |  | 2.34 | 2.34
CZ3_1 |  | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 7.5777 | a= | 900 | b= | 400 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | ocynk |  | 2.34 | 2.34
CZ3_1 |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 400 | b= | 900 | c= | 400 | d= | 900 | l= | 235 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.61 | 0.61
CZ3_1 |  | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 900 | b= | 400 | c= | 1400 | d= | 700 | l= | 700 | e= | 300 | f= | 260 | ocynk |  | 3.14 | 3.14
CZ3_1 |  | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 400 | b= | 1000 | c= | 400 | d= | 900 | l= | 580 | e= | -50 | f= | 0 | ocynk |  | 1.63 | 1.63
CZ3_1 |  | 1 | RS1* | Tłumik kanałowy prostokątny | a= | 400 | b= | 1000 | l= | 650 | [8 empty] | ocynk |  | 0
CZ3_1 |  | 1 | RD1* | Przepustnica prostokątna | a= | 700 | b= | 1400 | l= | 200 | [8 empty] | ocynk |  | 0
CZ3_1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 900 | b= | 400 | l= | 927 | [8 empty] | ocynk |  | 2.41 | 2.41
CZ3_1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 700 | b= | 1400 | l= | 458 | [8 empty] | ocynk |  | 1.92 | 1.92
CZ3_1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 700 | b= | 1400 | l= | 184 | [8 empty] | ocynk |  | 0.77 | 0.77
CZ3_1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 900 | l= | 959 | [8 empty] | ocynk |  | 2.49 | 2.49
CZ3_1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 900 | l= | 70 | [8 empty] | ocynk |  | 0.18 | 0.18
CZ3_1 |  | 3 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 900 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 3.9 | 11.7
CZ3_1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 900 | l= | 1023 | [8 empty] | ocynk |  | 2.66 | 2.66

## CZ3_2
| Nazwa: | CZ3_2
| Typ: | Czerpny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [5 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
CZ3_2 |  | 1 | WG*+RG | Prostokątna czerpnia/wyrzutnia ścienna | a= | 800 | b= | 1600 |  |  | ocynk |  | 0
CZ3_2 |  | 1 | RS1* | Tłumik kanałowy prostokątny | a= | 800 | b= | 1600 | l= | 650 | ocynk |  | 0
CZ3_2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 1600 | b= | 800 | l= | 650 | ocynk |  | 3.12 | 3.12

## CZ4
| Nazwa: | CZ4
| Typ: | Czerpny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [5 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
CZ4 |  | 1 | WG*+RG | Prostokątna czerpnia/wyrzutnia ścienna | a= | 400 | b= | 1000 |  |  | ocynk |  | 0
CZ4 |  | 1 | RS1* | Tłumik kanałowy prostokątny | a= | 400 | b= | 1000 | l= | 650 | ocynk |  | 0

## CZ5
| Nazwa: | CZ5
| Typ: | Czerpny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
CZ5 |  | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 600 | b= | 200 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 50 | fg= | 0 | ocynk |  | 0.8 | 0.8
CZ5 |  | 2 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 200 | b= | 600 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | ocynk |  | 2.08 | 4.16
CZ5 |  | 2 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 32.7352 | a= | 200 | b= | 600 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | ocynk |  | 2.08 | 4.16
CZ5 |  | 1 | WG*+RG | Prostokątna czerpnia/wyrzutnia ścienna | a= | 400 | b= | 1000 | [10 empty] | ocynk |  | 0
CZ5 |  | 1 | WA | Kolano asymetryczne | alfa= | 90 | a= | 400 | b= | 1000 | d= | 550 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | ocynk |  | 4.62 | 4.62
CZ5 |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 200 | b= | 600 | c= | 200 | d= | 600 | l= | 910 |  |  |  |  | ocynk |  | 1.46 | 1.46
CZ5 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 0.67 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.66 | 0.66
CZ5 |  | 1 | RD1* | Przepustnica prostokątna | a= | 400 | b= | 1000 | l= | 200 | [8 empty] | ocynk |  | 0
CZ5 |  | 1 | RA | Asymetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 400 | b= | 550 | d= | 315 | g= | 60 | l= | 275 | e= | -118 | f= | 79 | ocynk |  | 0.57 | 0.57
CZ5 |  | 1 | RA | Asymetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 200 | b= | 600 | d= | 315 | g= | 60 | l= | 300 | e= | -143 | f= | 58 | ocynk |  | 0.53 | 0.53
CZ5 |  | 1 | RA | Asymetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 200 | b= | 600 | d= | 315 | g= | 60 | l= | 300 | e= | -142 | f= | 58 | ocynk |  | 0.53 | 0.53
CZ5 |  | 2 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 315 | [12 empty] | ocynk |  | 0.13 | 0.27
CZ5 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 550 | l= | 585 | [8 empty] | ocynk |  | 1.11 | 1.11
CZ5 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 550 | l= | 160 | [8 empty] | ocynk |  | 0.3 | 0.3
CZ5 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 550 | l= | 1473 | [8 empty] | ocynk |  | 2.8 | 2.8
CZ5 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 1000 | l= | 709 | [8 empty] | ocynk |  | 1.99 | 1.99
CZ5 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 600 | l= | 920 | [8 empty] | ocynk |  | 1.51 | 1.51
CZ5 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 600 | l= | 600 | [8 empty] | ocynk |  | 0.96 | 0.96
CZ5 |  | 2 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 600 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 2.4 | 4.8
CZ5 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 600 | l= | 1493 | [8 empty] | ocynk |  | 2.4 | 2.4
CZ5 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 600 | l= | 1330 | [8 empty] | ocynk |  | 2.15 | 2.15
CZ5 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 600 | l= | 1308 | [8 empty] | ocynk |  | 2.14 | 2.14
CZ5 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 600 | l= | 109 | [8 empty] | ocynk |  | 0.21 | 0.21
CZ5 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 600 | l= | 1020 | [8 empty] | ocynk |  | 1.63 | 1.63
CZ5 |  | 2 | EIS 120 | Kanałowa klapa wentylacji pożarowej | a= | 400 | b= | 550 | l= | 300 | [8 empty] | ocynk |  | 0
CZ5 |  | 1 | CS1* | Tłumik kanalowy okrągły | d= | 315 | l= | 1000 | [10 empty] | ocynk |  | 0

## CZ6
| Nazwa: | CZ6
| Typ: | Czerpny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [9 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
CZ6 |  | 1 | ZS | Kratka wentylacyjna prostokątna | L= | 700 | H= | 500 | [6 empty] | ocynk |  | 0
CZ6 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 400 | l1= | 2.62 m | [6 empty] | ocynk |  | 3.29 | 3.29
CZ6 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 400 | l1= | 0.84 m | [6 empty] | ocynk |  | 1.06 | 1.06
CZ6 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 400 | l1= | 0.49 m | [6 empty] | ocynk |  | 0.61 | 0.61
CZ6 |  | 1 | RD1* | Przepustnica prostokątna | a= | 500 | b= | 700 | l= | 200 |  |  |  |  | ocynk |  | 0
CZ6 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 700 | l= | 589 |  |  |  |  | ocynk |  | 1.41 | 1.41
CZ6 |  | 1 | CS1* | Tłumik kanalowy okrągły | d= | 400 | l= | 1000 | [6 empty] | ocynk |  | 0
CZ6 |  | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 400 | l= | 400 | [6 empty] | ocynk |  | 0
CZ6 |  | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 400 |  |  |  |  | ocynk |  | 1.03 | 1.03
CZ6 |  | 1 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 400 |  |  |  |  | ocynk |  | 1.03 | 1.03
CZ6 |  | 1 |  | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 500 | b= | 700 | d= | 400 | g= | 80 | l= | 430 | ocynk |  | 1.09 | 1.09

## K
| Nazwa: | K
| Typ: | klimakonwektory
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
K |  | 1 | WISE LOCKZONE 315 600 SKRZYNKI DO NISKIEJ ZABUDOWY | Anemostat prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) | L= | 595 | H= | 595 | D= | 250 | BD= | 330 | k= | 1 |  |  |  |  | ocynk |  | 0
K |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 250 | d2= | 200 | l1= | 99 | [8 empty] | ocynk |  | 0.17 | 0.17
K |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 250 | d2= | 200 | l1= | 290 | [8 empty] | ocynk |  | 0.32 | 0.32
K |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 160 | d2= | 250 | l1= | 154 | [8 empty] | ocynk |  | 0.22 | 0.22
K |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 3.05 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.39 | 2.39
K |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 2.94 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.31 | 2.31
K |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 2.90 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.28 | 2.28
K |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 2.66 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.15 | 2.15
K |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 2.10 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.65 | 1.65
K |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 2.09 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.64 | 1.64
K |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 2.04 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.6 | 1.6
K |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 1.81 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.42 | 1.42
K |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 1.55 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.22 | 1.22
K |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 1.50 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.18 | 1.18
K |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 1.16 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.91 | 0.91
K |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 1.08 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.85 | 0.85
K |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 1.05 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.83 | 0.83
K |  | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 1.02 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.86 | 1.66
K |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.96 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.75 | 0.75
K |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.90 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.7 | 0.7
K |  | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.76 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.59 | 1.19
K |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.74 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.58 | 0.58
K |  | 3 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.72 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.57 | 1.7
K |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.71 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.55 | 0.55
K |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.63 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.5 | 0.5
K |  | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.40 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.31 | 0.63
K |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.35 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.28 | 0.28
K |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.33 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.26 | 0.26
K |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.29 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.23 | 0.23
K |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.19 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.15 | 0.15
K |  | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.15 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.12 | 0.24
K |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.14 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.11 | 0.11
K |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.11 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.11 | 0.11
K |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.10 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.08 | 0.08
K |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 2.06 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.29 | 1.29
K |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 1.63 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.02 | 1.02
K |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 1.17 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.73 | 0.73
K |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.71 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.45 | 0.45
K |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.68 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.43 | 0.43
K |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.48 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.3 | 0.3
K |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.41 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.26 | 0.26
K |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.32 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.2 | 0.2
K |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.28 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.18 | 0.18
K |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 3.34 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.68 | 1.68
K |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.39 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.7 | 0.7
K |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.93 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.47 | 0.47
K |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.71 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.36 | 0.36
K |  | 3 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.44 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.19 | 0.61
K |  | 3 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.39 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.19 | 0.58
K |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.38 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.19 | 0.19
K |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.25 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.13 | 0.13
K |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.18 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.09 | 0.09
K |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.17 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.08 | 0.08
K |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.14 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.07 | 0.07
K |  | 14 | TG | Trójnik prostokątny prosty | a= | 120 | b= | 450 | d= | 450 | h= | 995 | e= | 130 | f= | 130 | r= | 100 | ocynk |  | 1.72 | 24.09
[5 empty] | l= | 1255
K |  | 3 | TG | Trójnik prostokątny prosty | a= | 120 | b= | 450 | d= | 450 | h= | 475 | e= | 130 | f= | 130 | r= | 100 | ocynk |  | 1.14 | 3.42
[5 empty] | l= | 865
K |  | 10 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 120 | b= | 450 | d= | 250 | g= | 80 | l= | 450 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.53 | 5.26
K |  | 1 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 120 | b= | 450 | d= | 250 | g= | 80 | l= | 410 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.48 | 0.48
K |  | 1 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 120 | b= | 450 | d= | 250 | g= | 80 | l= | 380 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.45 | 0.45
K |  | 8 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 120 | b= | 450 | d= | 250 | g= | 80 | l= | 370 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.44 | 3.5
K |  | 2 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 120 | b= | 450 | d= | 200 | g= | 80 | l= | 450 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.53 | 1.06
K |  | 6 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 120 | b= | 450 | d= | 160 | g= | 80 | l= | 450 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.54 | 3.23
K |  | 1 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 120 | b= | 450 | d= | 160 | g= | 80 | l= | 370 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.45 | 0.45
K |  | 2 | RA | Asymetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 120 | b= | 450 | d= | 250 | g= | 60 | l= | 450 | e= | 0 | f= | 65 | ocynk |  | 0.56 | 1.12
K |  | 1 | RA | Asymetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 120 | b= | 450 | d= | 250 | g= | 60 | l= | 450 | e= | -100 | f= | 65 | ocynk |  | 0.53 | 0.53
K |  | 1 | RA | Asymetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 120 | b= | 450 | d= | 250 | g= | 60 | l= | 325 | e= | 0 | f= | 65 | ocynk |  | 0.44 | 0.44
K |  | 1 | RA | Asymetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 120 | b= | 450 | d= | 250 | g= | 60 | l= | 320 | e= | -200 | f= | 65 | ocynk |  | 0.36 | 0.36
K |  | 4 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 250 | [12 empty] | ocynk |  | 0.11 | 0.42
K |  | 1 | LOCKZONE 315 600 SKRZYNKI DO NISKIEJ ZABUDOWY | Anemostat prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) | L= | 595 | H= | 595 | D= | 250 | BD= | 330 | k= | 1 |  |  |  |  | ocynk |  | 0
K |  | 2 | LOCKZONE 315 600 SKRZYNKA DO NSKIEJ ZABUDOWY | Anemostat prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) | L= | 595 | H= | 595 | D= | 250 | BD= | 395 | k= | 1 |  |  |  |  | ocynk |  | 0
K |  | 8 | LOCKZONE 315 600 SKRZYNKA DO NISKIEJ ZABUDOWY | Anemostat prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) | L= | 595 | H= | 595 | D= | 250 | BD= | 395 | k= | 1 |  |  |  |  | ocynk |  | 0
K |  | 8 | LOCKZONE 315 600 SKRZYNKA DO NISKIEJ ZABUDOWY | Anemostat prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) | L= | 595 | H= | 595 | D= | 250 | BD= | 352 | k= | 1 |  |  |  |  | ocynk |  | 0
K |  | 5 | LOCKZONE 250 600 SKRZYNKA DO NISKIEJ ZABUDOWY | Anemostat prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) | L= | 595 | H= | 595 | D= | 200 | BD= | 311 | k= | 1 |  |  |  |  | ocynk |  | 0
K |  | 3 | LOCKZONE 250 600 SKRZYNKA DO NISKIEJ ZABUDOWY | Anemostat prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) | L= | 595 | H= | 595 | D= | 160 | BD= | 280 | k= | 1 |  |  |  |  | ocynk |  | 0
K |  | 2 | LOCKZONE 200 500 SKRZYNKA DO NISKIEJ ZABUDOWY | Anemostat prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) | L= | 496 | H= | 495 | D= | 160 | BD= | 271 | k= | 1 |  |  |  |  | ocynk |  | 0
K |  | 4 | LOCKZONE 200 500 SKRZYNKA DO NISKIEJ ZABUDOWY | Anemostat prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) | L= | 495 | H= | 495 | D= | 160 | BD= | 271 | k= | 1 |  |  |  |  | ocynk |  | 0
K |  | 2 | LOCKZONE 315 600 SKRZYNKA DO NISKIEJ ZABUDOWY | Anemostat prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) | L= | 595 | H= | 595 | D= | 250 | BD= | 395 | k= | 1 |  |  |  |  | ocynk |  | 0
K |  | 1 | LOCKZON 250 600 SKRZYNKA DO NISKIEJ ZABUDOWY | Anemostat prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) | L= | 595 | H= | 595 | D= | 200 | BD= | 311 | k= | 1 |  |  |  |  | ocynk |  | 0
K |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 120 | b= | 995 | l= | 84 | [8 empty] | ocynk |  | 0.19 | 0.19
K |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 120 | b= | 995 | l= | 658 | [8 empty] | ocynk |  | 1.47 | 1.47
K |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 120 | b= | 995 | l= | 200 | [8 empty] | ocynk |  | 0.45 | 0.45
K |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 120 | b= | 995 | l= | 189 | [8 empty] | ocynk |  | 0.42 | 0.42
K |  | 10 | K | Przewód prostokątny | a= | 120 | b= | 995 | l= | 160 | [8 empty] | ocynk |  | 0.36 | 3.57
K |  | 3 | K | Przewód prostokątny | a= | 120 | b= | 475 | l= | 235 | [8 empty] | ocynk |  | 0.28 | 0.84
K |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 120 | b= | 450 | l= | 760 | [8 empty] | ocynk |  | 0.87 | 0.87
K |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 120 | b= | 450 | l= | 710 | [8 empty] | ocynk |  | 0.81 | 0.81
K |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 120 | b= | 450 | l= | 560 | [8 empty] | ocynk |  | 0.64 | 0.64
K |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 120 | b= | 450 | l= | 490 | [8 empty] | ocynk |  | 0.56 | 0.56
K |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 120 | b= | 450 | l= | 390 | [8 empty] | ocynk |  | 0.44 | 0.44
K |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 120 | b= | 450 | l= | 370 | [8 empty] | ocynk |  | 0.42 | 0.42
K |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 120 | b= | 450 | l= | 340 | [8 empty] | ocynk |  | 0.39 | 0.39
K |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 120 | b= | 450 | l= | 230 | [8 empty] | ocynk |  | 0.26 | 0.26
K |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 0.09 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.06
K |  | 18 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 250 | [8 empty] | ocynk |  | 0.4 | 7.21
K |  | 4 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 200 | [8 empty] | ocynk |  | 0.26 | 1.03
K |  | 6 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 160 | [8 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.98
K |  | 9 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 250 | [8 empty] | ocynk |  | 0.4 | 3.61
K |  | 1 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 200 | [8 empty] | ocynk |  | 0.26 | 0.26
K |  | 2 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 160 | [8 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.33
K |  | 2 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 250 | d3= | 200 | l1= | 265 | [8 empty] | ocynk |  | 0.46 | 0.92
K |  | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 250 | d3= | 160 | l1= | 330 | [8 empty] | ocynk |  | 0.47 | 0.47

## N1
| Nazwa: | N1
| Typ: | Nawiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [9 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent
N1 |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 250 | d2= | 315 | l1= | 117 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.23 | 0.23 | Ogólne
N1 |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 250 | d2= | 200 | l1= | 99 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.17 | 0.17 | Ogólne
N1 |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 125 | d2= | 160 | l1= | 78 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.08 | 0.08 | Ogólne
N1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 0.42 m | [6 empty] | ocynk |  | 0.42 | 0.42 | Ogólne
N1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 1.83 m | [6 empty] | ocynk |  | 1.44 | 1.44 | Ogólne
N1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 1.79 m | [6 empty] | ocynk |  | 1.42 | 1.42 | Ogólne
N1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 1.53 m | [6 empty] | ocynk |  | 1.2 | 1.2 | Ogólne
N1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 1.36 m | [6 empty] | ocynk |  | 1.07 | 1.07 | Ogólne
N1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 1.06 m | [6 empty] | ocynk |  | 0.83 | 0.83 | Ogólne
N1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.67 m | [6 empty] | ocynk |  | 0.52 | 0.52 | Ogólne
N1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.44 m | [6 empty] | ocynk |  | 0.35 | 0.35 | Ogólne
N1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.42 m | [6 empty] | ocynk |  | 0.33 | 0.33 | Ogólne
N1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.22 m | [6 empty] | ocynk |  | 0.17 | 0.17 | Ogólne
N1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.18 m | [6 empty] | ocynk |  | 0.15 | 0.15 | Ogólne
N1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 5.08 m | [6 empty] | ocynk |  | 3.19 | 3.19 | Ogólne
N1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 2.04 m | [6 empty] | ocynk |  | 1.28 | 1.28 | Ogólne
N1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 1.75 m | [6 empty] | ocynk |  | 1.1 | 1.1 | Ogólne
N1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.48 m | [6 empty] | ocynk |  | 0.3 | 0.3 | Ogólne
N1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.58 m | [6 empty] | ocynk |  | 0.62 | 0.62 | Ogólne
N1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.26 m | [6 empty] | ocynk |  | 0.49 | 0.49 | Ogólne
N1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.62 m | [6 empty] | ocynk |  | 0.24 | 0.24 | Ogólne
N1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.65 m | [6 empty] | ocynk |  | 0.52 | 0.52 | Ogólne
N1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.89 m | [6 empty] | ocynk |  | 0.28 | 0.28 | Ogólne
N1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.59 m | [6 empty] | ocynk |  | 0.19 | 0.19 | Ogólne
N1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.55 m | [6 empty] | ocynk |  | 0.17 | 0.17 | Ogólne
N1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.44 m | [6 empty] | ocynk |  | 0.14 | 0.14 | Ogólne
N1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.27 m | [6 empty] | ocynk |  | 0.08 | 0.08 | Ogólne
N1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.24 m | [6 empty] | ocynk |  | 0.08 | 0.08 | Ogólne
N1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.19 m | [6 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.06 | Ogólne
N1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.14 m | [6 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.04 | Ogólne
N1 |  | 1 | TC1* | Trójnik symetryczny z odejściem prostokąt. | d1= | 250 | l1= | 460 | a= | 100 | b= | 400 | e= | 100 | ocynk |  | 0.56 | 0.56 | Ogólne
N1 |  | 1 | TC1* | Trójnik symetryczny z odejściem prostokąt. | d1= | 200 | l1= | 600 | a= | 100 | b= | 400 | e= | 100 | ocynk |  | 0.53 | 0.53 | Ogólne
N1 |  | 1 | TC1* | Trójnik symetryczny z odejściem prostokąt. | d1= | 160 | l1= | 500 | a= | 100 | b= | 300 | e= | 100 | ocynk |  | 0.37 | 0.37 | Ogólne
N1 |  | 4 | TC1* | Trójnik symetryczny z odejściem prostokąt. | d1= | 100 | l1= | 400 | a= | 100 | b= | 200 | e= | 100 | ocynk |  | 0.21 | 0.84 | Ogólne
N1 |  | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 125 | e= | 291 | l1= | 340 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.28 | 0.28 | Ogólne
N1 |  | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 125 | e= | 219 | l1= | 300 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.24 | 0.24 | Ogólne
N1 |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 250 | [8 empty] | ocynk |  | 0.11 | 0.11 | Ogólne
N1 |  | 2 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 160 | [8 empty] | ocynk |  | 0.05 | 0.1 | Ogólne
N1 |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 125 | [8 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.04 | Ogólne
N1 |  | 1 | GRL + ramka montażowa | Kratka wentylacyjna prostokątna | L= | 300 | H= | 100 | k= | --------- |  |  |  |  | ocynk |  | 0 |  | Ogólne
N1 |  | 3 | GRL + ramka montażowa | Kratka wentylacyjna prostokątna | L= | 200 | H= | 100 | k= | --------- |  |  |  |  | ocynk |  | 0 |  | Ogólne
N1 |  | 1 | GRL + ramka montażowa | Kratka wentylacyjna prostokątna | L= | 200 | H= | 100 | [6 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne
N1 |  | 2 | GRL + ramka montażowa | Kratka wentylacyjna prostokątna | L= | 100 | H= | 400 | [6 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne
N1 |  | 1 | EIS120 | Kanałowa klapa wentylacji pożarowej | d= | 250 | l= | 50 | [6 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne
N1 |  | 3 | EIS 120 | Kanałowa klapa wentylacji pożarowej | d= | 100 | l= | 50 | [6 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne
N1 |  | 1 | DRE | Zaślepka męska | d1= | 160 | [8 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.04 | Ogólne
N1 |  | 1 | DFA | Zaślepka żeńska | d1= | 200 | [8 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.06 | Ogólne
N1 |  | 4 | DFA | Zaślepka żeńska | d1= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.02 | 0.08 | Ogólne
N1 |  | 1 | CS1* | Tłumik kanalowy okrągły | d= | 250 | l= | 1000 | [6 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne
N1 |  | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 315 | l= | 315 | [6 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne
N1 |  | 4 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 250 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.4 | 1.6 | Ogólne
N1 |  | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 200 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.26 | 0.26 | Ogólne
N1 |  | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 125 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.1 | 0.1 | Ogólne
N1 |  | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.06 | 0.06 | Ogólne
N1 |  | 2 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 250 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.4 | 0.8 | Ogólne
N1 |  | 1 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.06 | 0.06 | Ogólne
N1 |  | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 250 | d3= | 125 | l1= | 330 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.44 | 0.44 | Ogólne
N1 |  | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 250 | d3= | 100 | l1= | 330 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.43 | 0.43 | Ogólne
N1 |  | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 250 | d3= | 100 | l1= | 145 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.28 | 0.28 | Ogólne
N1 |  | 2 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 200 | d3= | 100 | l1= | 265 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.27 | 0.55 | Ogólne

## N2
| Nazwa: | N2
| Typ: | Nawiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
N2 |  | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 800 | b= | 600 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 50 | fg= | 0 | ocynk |  | 3.64 | 3.64
N2 |  | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 600 | b= | 500 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 50 | fg= | 0 | ocynk |  | 2.42 | 2.42
N2 |  | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 400 | b= | 700 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | ocynk |  | 3.3 | 3.3
N2 |  | 2 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 400 | b= | 600 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 50 | fg= | 0 | ocynk |  | 2.6 | 5.2
N2 |  | 2 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 250 | b= | 500 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | ocynk |  | 1.65 | 3.3
N2 |  | 2 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 200 | b= | 600 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | ocynk |  | 2.08 | 4.16
N2 |  | 2 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 150 | b= | 300 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | ocynk |  | 0.63 | 1.26
N2 |  | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 53.5942 | a= | 500 | b= | 600 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | ocynk |  | 2.86 | 2.86
N2 |  | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 36.4058 | a= | 500 | b= | 600 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | ocynk |  | 2.86 | 2.86
N2 |  | 2 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 34.555 | a= | 250 | b= | 500 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | ocynk |  | 1.65 | 3.3
N2 |  | 11 | WISE LOCKZONE + VAV L SKRZYNKA DO NISKIEJ ZABUDOWY | Anemostat prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) | L= | 595 | H= | 595 | D= | 250 | BD= | 395 | k= | 1 |  |  |  |  | ocynk |  | 0
N2 |  | 1 | WISE LOCKZONE + VAV L SKRZYNKA DO NISKIEJ ZABUDOWY | Anemostat prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) | L= | 595 | H= | 595 | D= | 160 | BD= | 395 | k= | 1 |  |  |  |  | ocynk |  | 0
N2 |  | 1 | WISE LOCKZONE + VAV L SKRZYNKA DO NISKIEJ ZABUDOWY | Anemostat prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) | L= | 595 | H= | 595 | D= | 250 | BD= | 395 | k= | 1 |  |  |  |  | ocynk |  | 0
N2 |  | 8 | WISE LOCKZONE + VAV | Anemostat prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) | L= | 595 | H= | 595 | D= | 250 | BD= | 395 | k= | 1 |  |  |  |  | ocynk |  | 0
N2 |  | 5 | WISE LOCKZONE + VAV | Anemostat prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) | L= | 595 | H= | 595 | D= | 160 | BD= | 314 | k= | 1 |  |  |  |  | ocynk |  | 0
N2 |  | 6 | WISE LOCKZONE + CAV | Anemostat prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) | L= | 595 | H= | 595 | D= | 160 | BD= | 314 | k= | 1 |  |  |  |  | ocynk |  | 0
N2 |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 250 | d2= | 200 | l1= | 99 | [8 empty] | ocynk |  | 0.17 | 0.17
N2 |  | 6 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 250 | d2= | 160 | l1= | 154 | [8 empty] | ocynk |  | 0.22 | 1.29
N2 |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 250 | d2= | 160 | l1= | 131 | [8 empty] | ocynk |  | 0.2 | 0.2
N2 |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 250 | d2= | 160 | l1= | 123 | [8 empty] | ocynk |  | 0.19 | 0.19
N2 |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 250 | d2= | 150 | l1= | 123 | [8 empty] | ocynk |  | 0.19 | 0.19
N2 |  | 4 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 200 | d2= | 250 | l1= | 89 | [8 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.66
N2 |  | 2 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 200 | d2= | 225 | l1= | 64 | [8 empty] | ocynk |  | 0 | 0
N2 |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 200 | d2= | 100 | l1= | 167 | [8 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.16
N2 |  | 2 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 160 | d2= | 250 | l1= | 154 | [8 empty] | ocynk |  | 0.22 | 0.43
N2 |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 160 | d2= | 225 | l1= | 119 | [8 empty] | ocynk |  | 0 | 0
N2 |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 160 | d2= | 100 | l1= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.09 | 0.09
N2 |  | 2 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 125 | d2= | 160 | l1= | 78 | [8 empty] | ocynk |  | 0.08 | 0.16
N2 |  | 3 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 100 | d2= | 160 | l1= | 112 | [8 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.29
N2 |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 500 | b= | 150 | c= | 550 | d= | 100 | l= | 275 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.36 | 0.36
N2 |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 350 | b= | 200 | c= | 350 | d= | 200 | l= | 175 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.19 | 0.19
N2 |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 250 | b= | 500 | c= | 250 | d= | 500 | l= | 814 |  |  |  |  | ocynk |  | 1.22 | 1.22
N2 |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 200 | b= | 400 | c= | 200 | d= | 500 | l= | 300 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.42 | 0.42
N2 |  | 1 | UAE | Redukcja asymetryczna | d1= | 160 | d2= | 125 | l1= | 229 | [8 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.16
N2 |  | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 600 | b= | 800 | c= | 500 | d= | 600 | l= | 400 | e= | -100 | f= | -50 | ocynk |  | 1.15 | 1.15
N2 |  | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 500 | b= | 600 | c= | 400 | d= | 700 | l= | 550 | e= | 50 | f= | -125 | ocynk |  | 1.21 | 1.21
N2 |  | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 400 | b= | 650 | c= | 250 | d= | 650 | l= | 325 | e= | 0 | f= | 0 | ocynk |  | 0.68 | 0.68
N2 |  | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 400 | b= | 600 | c= | 250 | d= | 500 | l= | 300 | e= | -50 | f= | -150 | ocynk |  | 0.61 | 0.61
N2 |  | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 400 | b= | 500 | c= | 200 | d= | 600 | l= | 401 | e= | 294 | f= | 0 | ocynk |  | 0.9 | 0.9
N2 |  | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 300 | b= | 400 | c= | 200 | d= | 600 | l= | 300 | e= | 0 | f= | -50 | ocynk |  | 0.49 | 0.49
N2 |  | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 250 | b= | 650 | c= | 200 | d= | 600 | l= | 325 | e= | -25 | f= | -25 | ocynk |  | 0.59 | 0.59
N2 |  | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 200 | b= | 600 | c= | 300 | d= | 400 | l= | 330 | e= | 0 | f= | 50 | ocynk |  | 0.62 | 0.62
N2 |  | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 200 | b= | 600 | c= | 200 | d= | 500 | l= | 300 | e= | 0 | f= | 0 | ocynk |  | 0.51 | 0.51
N2 |  | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 200 | b= | 600 | c= | 150 | d= | 300 | l= | 300 | e= | -150 | f= | -25 | ocynk |  | 0.54 | 0.54
N2 |  | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 200 | b= | 350 | c= | 100 | d= | 550 | l= | 390 | e= | 100 | f= | -20 | ocynk |  | 0.52 | 0.52
N2 |  | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 1200 | b= | 500 | c= | 800 | d= | 600 | l= | 600 | e= | 100 | f= | -200 | ocynk |  | 2.07 | 2.07
N2 |  | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 100 | b= | 400 | c= | 150 | d= | 300 | l= | 200 | e= | -50 | f= | 25 | ocynk |  | 0.21 | 0.21
N2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 5.30 m | [10 empty] | ocynk |  | 4.16 | 4.16
N2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 3.56 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.79 | 2.79
N2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 3.23 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.54 | 2.54
N2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 2.06 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.62 | 1.62
N2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 1.88 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.48 | 1.48
N2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.77 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.61 | 0.61
N2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.62 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.49 | 0.49
N2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.50 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.39 | 0.39
N2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.48 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.38 | 0.38
N2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.34 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.27 | 0.27
N2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.17 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.14 | 0.14
N2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.14 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.11 | 0.11
N2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 225 | l1= | 2.17 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.53 | 1.53
N2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 225 | l1= | 0.77 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.55 | 0.55
N2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 6.00 m | [10 empty] | ocynk |  | 3.77 | 3.77
N2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 3.01 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.89 | 1.89
N2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 1.64 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.03 | 1.03
N2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 1.17 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.74 | 0.74
N2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 1.02 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.64 | 0.64
N2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.96 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.6 | 0.6
N2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.45 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.28 | 0.28
N2 |  | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.26 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.33
N2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.22 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.14 | 0.14
N2 |  | 4 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.17 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.11 | 0.44
N2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.14 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.09 | 0.09
N2 |  | 4 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.08 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.05 | 0.21
N2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 5.16 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.59 | 2.59
N2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 3.72 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.87 | 1.87
N2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 3.26 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.64 | 1.64
N2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 2.08 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.03 | 1.03
N2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.56 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.78 | 0.78
N2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.08 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.54 | 0.54
N2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.05 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.53 | 0.53
N2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.77 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.39 | 0.39
N2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.74 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.37 | 0.37
N2 |  | 3 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.73 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.37 | 1.1
N2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.67 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.34 | 0.34
N2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.66 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.33 | 0.33
N2 |  | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.57 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.27 | 0.61
N2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.54 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.27 | 0.27
N2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.45 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.23 | 0.23
N2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.41 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.21 | 0.21
N2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.40 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.2 | 0.2
N2 |  | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.39 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.19 | 0.39
N2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.36 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.18 | 0.18
N2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.33 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.17 | 0.17
N2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.30 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.15 | 0.15
N2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.29 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.14 | 0.14
N2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.28 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.14 | 0.14
N2 |  | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.21 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.11 | 0.22
N2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.20 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.1
N2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.12 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.06
N2 |  | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.11 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.05 | 0.11
N2 |  | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.10 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.05 | 0.1
N2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.09 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.04
N2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 150 | l1= | 0.23 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.11 | 0.11
N2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.83 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.72 | 0.72
N2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.38 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.56 | 0.56
N2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.79 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.31 | 0.31
N2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.62 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.24 | 0.24
N2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.59 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.23 | 0.23
N2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.49 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.19 | 0.19
N2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.42 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.16
N2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.19 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.08 | 0.08
N2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 3.25 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.02 | 1.02
N2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 3.02 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.95 | 0.95
N2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.34 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.42 | 0.42
N2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.74 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.23 | 0.23
N2 |  | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.50 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.32
N2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.32 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.1
N2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.24 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.08 | 0.08
N2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.17 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.05 | 0.05
N2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.08 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.02 | 0.02
N2 |  | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 500 | b= | 600 | d= | 160 | l= | 360 | e= | 180 | f= | 250 |  |  | ocynk |  | 0.83 | 0.83
N2 |  | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 400 | b= | 700 | d= | 160 | l= | 370 | e= | 185 | f= | 200 |  |  | ocynk |  | 0.85 | 0.85
N2 |  | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 400 | b= | 600 | d= | 225 | l= | 285 | e= | 143 | f= | 200 |  |  | ocynk |  | 0.63 | 0.63
N2 |  | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 250 | b= | 650 | d= | 250 | l= | 310 | e= | 155 | f= | 125 |  |  | ocynk |  | 0.65 | 0.65
N2 |  | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 250 | b= | 500 | d= | 200 | l= | 400 | e= | 200 | f= | 125 |  |  | ocynk |  | 0.65 | 0.65
N2 |  | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 200 | b= | 600 | d= | 200 | l= | 400 | e= | 200 | f= | 100 |  |  | ocynk |  | 0.69 | 0.69
N2 |  | 2 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 200 | b= | 600 | d= | 200 | l= | 260 | e= | 130 | f= | 100 |  |  | ocynk |  | 0.47 | 0.93
N2 |  | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 200 | b= | 600 | d= | 100 | l= | 300 | e= | 150 | f= | 100 |  |  | ocynk |  | 0.51 | 0.51
N2 |  | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 200 | b= | 500 | d= | 200 | l= | 260 | e= | 130 | f= | 100 |  |  | ocynk |  | 0.41 | 0.41
N2 |  | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 200 | b= | 400 | d= | 200 | l= | 260 | e= | 130 | f= | 100 |  |  | ocynk |  | 0.36 | 0.36
N2 |  | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 200 | b= | 350 | d= | 200 | l= | 400 | e= | 200 | f= | 100 |  |  | ocynk |  | 0.49 | 0.49
N2 |  | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 150 | b= | 300 | d= | 150 | l= | 350 | e= | 175 | f= | 75 |  |  | ocynk |  | 0.35 | 0.35
N2 |  | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 800 | b= | 600 | g= | 600 | h= | 400 | l= | 600 | e= | 300 | f= | 400 | ocynk |  | 1.88 | 1.88
[5 empty] | l3= | 100
N2 |  | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 250 | b= | 500 | g= | 150 | h= | 500 | l= | 700 | e= | 350 | f= | 125 | ocynk |  | 1.18 | 1.18
[5 empty] | l3= | 100
N2 |  | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 200 | b= | 600 | g= | 100 | h= | 400 | l= | 600 | e= | 300 | f= | 100 | ocynk |  | 1.06 | 1.06
[5 empty] | l3= | 100
N2 |  | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 150 | b= | 300 | g= | 150 | h= | 150 | l= | 350 | e= | 175 | f= | 75 | ocynk |  | 0.38 | 0.38
[5 empty] | l3= | 100
N2 |  | 1 | TC2* | Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni | d1= | 225 | d2= | 125 | d3= | 225 | [8 empty] | ocynk |  | 0.36 | 0.36
N2 |  | 1 | TA | Trójnik prostokątny ukośny | a= | 400 | b= | 700 | d= | 650 | h= | 500 | e= | 180 | f= | 130 | r= | 100 | ocynk |  | 2.36 | 2.36
[5 empty] | m= | 0 | l= | 910
N2 |  | 1 | RS1* | Tłumik kanałowy prostokątny | a= | 500 | b= | 1200 | l= | 1000 | [8 empty] | ocynk |  | 0
N2 |  | 1 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 200 | b= | 350 | d= | 160 | g= | 80 | l= | 350 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.4 | 0.4
N2 |  | 1 | regulator strefowy WISE | Przepustnica prostokątna | a= | 500 | b= | 600 | l= | 500 | [8 empty] | ocynk |  | 0
N2 |  | 1 | regulator strefowy WISE | Przepustnica prostokątna | a= | 400 | b= | 600 | l= | 500 | [8 empty] | ocynk |  | 0
N2 |  | 1 | RA | Asymetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 250 | b= | 500 | d= | 250 | g= | 60 | l= | 350 | e= | 0 | f= | 0 | ocynk |  | 0.65 | 0.65
N2 |  | 1 | RA | Asymetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 200 | b= | 400 | d= | 250 | g= | 60 | l= | 405 | e= | -95 | f= | 25 | ocynk |  | 0.49 | 0.49
N2 |  | 1 | RA | Asymetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 150 | b= | 300 | d= | 160 | g= | 40 | l= | 260 | e= | -70 | f= | 5 | ocynk |  | 0.24 | 0.24
N2 |  | 1 | RA | Asymetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 150 | b= | 300 | d= | 160 | g= | 40 | l= | 150 | e= | -70 | f= | 5 | ocynk |  | 0.15 | 0.15
N2 |  | 1 | RA | Asymetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 150 | b= | 150 | d= | 160 | g= | 40 | l= | 156 | e= | 5 | f= | 5 | ocynk |  | 0.09 | 0.09
N2 |  | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 225 | e= | 88 | l1= | 365 | [8 empty] | ocynk |  | 0.38 | 0.38
N2 |  | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 200 | e= | 109 | l1= | 426 | [8 empty] | ocynk |  | 0.39 | 0.39
N2 |  | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 160 | e= | 322 | l1= | 598 | [8 empty] | ocynk |  | 0.5 | 0.5
N2 |  | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 160 | e= | 322 | l1= | 468 | [8 empty] | ocynk |  | 0.44 | 0.44
N2 |  | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 160 | e= | 18 | l1= | 505 | [8 empty] | ocynk |  | 0.3 | 0.3
N2 |  | 2 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 125 | e= | 421 | l1= | 430 | [8 empty] | ocynk |  | 0.37 | 0.73
N2 |  | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 100 | e= | 45 | l1= | 410 | [8 empty] | ocynk |  | 0.17 | 0.17
N2 |  | 2 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 100 | e= | 160 | l1= | 269 | [8 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.32
N2 |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 160 | [12 empty] | ocynk |  | 0.05 | 0.05
N2 |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 100 | [12 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.03
N2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 800 | b= | 600 | l= | 1275 | [8 empty] | ocynk |  | 3.57 | 3.57
N2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 600 | b= | 800 | l= | 1100 | [8 empty] | ocynk |  | 3.08 | 3.08
N2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 600 | l= | 930 | [8 empty] | ocynk |  | 2.05 | 2.05
N2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 600 | l= | 83 | [8 empty] | ocynk |  | 0.18 | 0.18
N2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 600 | l= | 388 | [8 empty] | ocynk |  | 1.32 | 1.32
N2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 600 | l= | 324 | [8 empty] | ocynk |  | 0.71 | 0.71
N2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 600 | l= | 198 | [8 empty] | ocynk |  | 0.44 | 0.44
N2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 600 | l= | 1378 | [8 empty] | ocynk |  | 3.03 | 3.03
N2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 600 | l= | -20 | [8 empty] | ocynk |  | 0.29 | 0.29
N2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 250 | l= | 416 | [8 empty] | ocynk |  | 0.62 | 0.62
N2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 250 | l= | 1083 | [8 empty] | ocynk |  | 1.62 | 1.62
N2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 150 | l= | 229 | [8 empty] | ocynk |  | 0.3 | 0.3
N2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 1200 | l= | 320 | [8 empty] | ocynk |  | 1.09 | 1.09
N2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 700 | l= | 990 | [8 empty] | ocynk |  | 2.18 | 2.18
N2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 600 | l= | 53 | [8 empty] | ocynk |  | 0.11 | 0.11
N2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 600 | l= | 528 | [8 empty] | ocynk |  | 1.06 | 1.06
N2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 600 | l= | 26 | [8 empty] | ocynk |  | 0.35 | 0.35
N2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 600 | l= | 227 | [8 empty] | ocynk |  | 0.45 | 0.45
N2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 400 | l= | 600 | [8 empty] | ocynk |  | 0.84 | 0.84
N2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 400 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 2.1 | 2.1
N2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 650 | l= | 541 | [8 empty] | ocynk |  | 1.14 | 1.14
N2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 500 | l= | 97 | [8 empty] | ocynk |  | 0.15 | 0.15
N2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 500 | l= | 970 | [8 empty] | ocynk |  | 1.46 | 1.46
N2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 500 | l= | 951 | [8 empty] | ocynk |  | 1.43 | 1.43
N2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 500 | l= | 830 | [8 empty] | ocynk |  | 1.25 | 1.25
N2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 500 | l= | 800 | [8 empty] | ocynk |  | 1.2 | 1.2
N2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 500 | l= | 772 | [8 empty] | ocynk |  | 1.16 | 1.16
N2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 500 | l= | 679 | [8 empty] | ocynk |  | 1.02 | 1.02
N2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 500 | l= | 618 | [8 empty] | ocynk |  | 0.93 | 0.93
N2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 500 | l= | 522 | [8 empty] | ocynk |  | 0.78 | 0.78
N2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 500 | l= | 421 | [8 empty] | ocynk |  | 0.63 | 0.63
N2 |  | 2 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 500 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 2.25 | 4.5
N2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 600 | l= | 904 | [8 empty] | ocynk |  | 1.48 | 1.48
N2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 600 | l= | 849 | [8 empty] | ocynk |  | 1.36 | 1.36
N2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 600 | l= | 576 | [8 empty] | ocynk |  | 0.92 | 0.92
N2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 600 | l= | 570 | [8 empty] | ocynk |  | 0.91 | 0.91
N2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 600 | l= | 564 | [8 empty] | ocynk |  | 0.9 | 0.9
N2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 600 | l= | 361 | [8 empty] | ocynk |  | 0.58 | 0.58
N2 |  | 5 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 600 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 2.4 | 12
N2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 600 | l= | 1357 | [8 empty] | ocynk |  | 2.2 | 2.2
N2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 600 | l= | 134 | [8 empty] | ocynk |  | 0.21 | 0.21
N2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 600 | l= | 1165 | [8 empty] | ocynk |  | 1.86 | 1.86
N2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 600 | l= | 1134 | [8 empty] | ocynk |  | 1.81 | 1.81
N2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 600 | l= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.16
N2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 500 | l= | 780 | [8 empty] | ocynk |  | 1.09 | 1.09
N2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 500 | l= | 660 | [8 empty] | ocynk |  | 0.92 | 0.92
N2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 1440 | [8 empty] | ocynk |  | 1.73 | 1.73
N2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 350 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 1.65 | 1.65
N2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 350 | l= | 1103 | [8 empty] | ocynk |  | 1.21 | 1.21
N2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 150 | b= | 300 | l= | 65 | [8 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.06
N2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 150 | b= | 300 | l= | 244 | [8 empty] | ocynk |  | 0.22 | 0.22
N2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 150 | b= | 300 | l= | 1450 | [8 empty] | ocynk |  | 1.3 | 1.3
N2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 150 | b= | 300 | l= | 1116 | [8 empty] | ocynk |  | 1 | 1
N2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 150 | b= | 300 | l= | 1085 | [8 empty] | ocynk |  | 0.98 | 0.98
N2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 1200 | b= | 500 | l= | 770 | [8 empty] | ocynk |  | 2.62 | 2.62
N2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 1200 | b= | 500 | l= | 580 | [8 empty] | ocynk |  | 1.97 | 1.97
N2 |  | 3 | K | Przewód prostokątny | a= | 1200 | b= | 500 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 5.1 | 15.3
N2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 100 | b= | 550 | l= | 400 | [8 empty] | ocynk |  | 0.52 | 0.52
N2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 100 | b= | 400 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 1.5 | 1.5
N2 |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 250 | l= | 1.80 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.14 | 1.42
N2 |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 225 | l= | 0.00 m | [10 empty] | ocynk |  | 0 | 0
N2 |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.64 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.11 | 0.82
N2 |  | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 550 | b= | 100 | e= | 121 | l= | 382 | [6 empty] | ocynk |  | 0.52 | 0.52
N2 |  | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 500 | b= | 600 | e= | 200 | l= | 562 | [6 empty] | ocynk |  | 1.31 | 1.31
N2 |  | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 500 | b= | 1200 | e= | 693 | l= | 1821 | [6 empty] | ocynk |  | 6.62 | 6.62
N2 |  | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 200 | b= | 600 | e= | 602 | l= | 990 | [6 empty] | ocynk |  | 1.85 | 1.85
N2 |  | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 1200 | b= | 500 | e= | 596 | l= | 949 | [6 empty] | ocynk |  | 3.81 | 3.81
N2 |  | 3 | EIS 120 | Klapa przeciwpożarowa okrągła | d= | 160 | l= | 50 | [10 empty] | ocynk |  | 0
N2 |  | 1 | EIS 120 | Klapa przeciwpożarowa okrągła | d= | 125 | l= | 50 | [10 empty] | ocynk |  | 0
N2 |  | 5 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 250 | [8 empty] | ocynk |  | 0.4 | 2
N2 |  | 8 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 200 | [8 empty] | ocynk |  | 0.26 | 2.05
N2 |  | 7 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 160 | [8 empty] | ocynk |  | 0.16 | 1.15
N2 |  | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 125 | [8 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.1
N2 |  | 3 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.19
N2 |  | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 3.3287 | r= | 0.8 | d1= | 160 | [8 empty] | ocynk |  | 0.01 | 0.01
N2 |  | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 3.2895 | r= | 0.8 | d1= | 160 | [8 empty] | ocynk |  | 0.01 | 0.01
N2 |  | 2 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 2.643 | r= | 0.8 | d1= | 160 | [8 empty] | ocynk |  | 0 | 0.01
N2 |  | 2 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 2.6232 | r= | 0.8 | d1= | 160 | [8 empty] | ocynk |  | 0 | 0.01
N2 |  | 3 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 250 | [8 empty] | ocynk |  | 0.4 | 1.2
N2 |  | 2 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 160 | [8 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.33
N2 |  | 1 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.06
N2 |  | 2 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 250 | d3= | 250 | l1= | 330 | [8 empty] | ocynk |  | 0.55 | 1.1
N2 |  | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 225 | d3= | 160 | l1= | 215 | [8 empty] | ocynk |  | 0.23 | 0.23
N2 |  | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 225 | d3= | 125 | l1= | 215 | [8 empty] | ocynk |  | 0.21 | 0.21
N2 |  | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 200 | d3= | 200 | l1= | 265 | [8 empty] | ocynk |  | 0.35 | 0.35
N2 |  | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 160 | d3= | 250 | l1= | 330 | [8 empty] | ocynk |  | 0.35 | 0.35
N2 |  | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 160 | d3= | 200 | l1= | 330 | [8 empty] | ocynk |  | 0.32 | 0.32
N2 |  | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 160 | d3= | 200 | l1= | 265 | [8 empty] | ocynk |  | 0.29 | 0.29
N2 |  | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 160 | d3= | 160 | l1= | 215 | [8 empty] | ocynk |  | 0.23 | 0.23
N2 |  | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 160 | d3= | 125 | l1= | 215 | [8 empty] | ocynk |  | 0.21 | 0.21
N2 |  | 2 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 125 | d3= | 160 | l1= | 215 | [8 empty] | ocynk |  | 0.19 | 0.39

## N3_1
| Nazwa: | N3_1
| Typ: | Nawiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
N3_1 |  | 2 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 900 | b= | 400 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | ocynk |  | 2.34 | 4.68
N3_1 |  | 2 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 400 | b= | 900 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | ocynk |  | 4.94 | 9.88
N3_1 |  | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 400 | b= | 1000 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | ocynk |  | 5.88 | 5.88
N3_1 |  | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 300 | b= | 300 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 50 | fg= | 0 | ocynk |  | 0.84 | 0.84
N3_1 |  | 6 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 300 | b= | 150 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 50 | fg= | 0 | ocynk |  | 0.36 | 2.16
N3_1 |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 900 | b= | 400 | c= | 900 | d= | 400 | l= | 860 |  |  |  |  | ocynk |  | 2.24 | 2.24
N3_1 |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 400 | b= | 900 | c= | 400 | d= | 900 | l= | 528 |  |  |  |  | ocynk |  | 1.37 | 1.37
N3_1 |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 400 | b= | 800 | c= | 400 | d= | 900 | l= | 500 |  |  |  |  | ocynk |  | 1.3 | 1.3
N3_1 |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 400 | b= | 800 | c= | 400 | d= | 800 | l= | 536 |  |  |  |  | ocynk |  | 1.29 | 1.29
N3_1 |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 400 | b= | 800 | c= | 400 | d= | 800 | l= | 534 |  |  |  |  | ocynk |  | 1.28 | 1.28
N3_1 |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 400 | b= | 800 | c= | 400 | d= | 800 | l= | 500 |  |  |  |  | ocynk |  | 1.2 | 1.2
N3_1 |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 400 | b= | 800 | c= | 300 | d= | 700 | l= | 422 |  |  |  |  | ocynk |  | 1.02 | 1.02
N3_1 |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 300 | b= | 300 | c= | 150 | d= | 300 | l= | 397 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.48 | 0.48
N3_1 |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 300 | b= | 150 | c= | 300 | d= | 300 | l= | 527 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.63 | 0.63
N3_1 |  | 2 | US | Redukcja symetryczna | a= | 300 | b= | 150 | c= | 300 | d= | 150 | l= | 391 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.35 | 0.7
N3_1 |  | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 400 | b= | 900 | c= | 400 | d= | 1000 | l= | 500 | e= | 0 | f= | 0 | ocynk |  | 1.4 | 1.4
N3_1 |  | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 400 | b= | 200 | c= | 600 | d= | 200 | l= | 415 | e= | 0 | f= | 200 | ocynk |  | 0.74 | 0.74
N3_1 |  | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 300 | b= | 700 | c= | 250 | d= | 650 | l= | 350 | e= | -25 | f= | -25 | ocynk |  | 0.7 | 0.7
N3_1 |  | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 250 | b= | 650 | c= | 250 | d= | 600 | l= | 353 | e= | -67 | f= | -25 | ocynk |  | 0.64 | 0.64
N3_1 |  | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 200 | b= | 600 | c= | 250 | d= | 600 | l= | 430 | e= | 0 | f= | 25 | ocynk |  | 0.73 | 0.73
N3_1 |  | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 200 | b= | 300 | c= | 200 | d= | 400 | l= | 200 | e= | 0 | f= | 0 | ocynk |  | 0.24 | 0.24
N3_1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.80 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.5 | 0.5
N3_1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.54 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.34 | 0.34
N3_1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.27 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.17 | 0.17
N3_1 |  | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.26 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.32
N3_1 |  | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.23 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.14 | 0.28
N3_1 |  | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.20 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.12 | 0.25
N3_1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.16 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.1
N3_1 |  | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.13 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.08 | 0.16
N3_1 |  | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.10 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.13
N3_1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.09 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.05 | 0.05
N3_1 |  | 3 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.08 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.05 | 0.15
N3_1 |  | 7 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.07 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.3
N3_1 |  | 4 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.06 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.15
N3_1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.05 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.03
N3_1 |  | 4 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 900 | b= | 400 | d= | 200 | l= | 400 | e= | 200 | f= | 450 |  |  | ocynk |  | 1.09 | 4.36
N3_1 |  | 3 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 800 | b= | 400 | d= | 200 | l= | 400 | e= | 200 | f= | 400 |  |  | ocynk |  | 1.01 | 3.03
N3_1 |  | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 300 | b= | 700 | d= | 200 | l= | 400 | e= | 200 | f= | 200 |  |  | ocynk |  | 0.85 | 0.85
N3_1 |  | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 250 | b= | 650 | d= | 200 | l= | 400 | e= | 200 | f= | 150 |  |  | ocynk |  | 0.77 | 0.77
N3_1 |  | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 250 | b= | 600 | d= | 200 | l= | 400 | e= | 200 | f= | 125 |  |  | ocynk |  | 0.73 | 0.73
N3_1 |  | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 200 | b= | 600 | d= | 200 | l= | 400 | e= | 200 | f= | 100 |  |  | ocynk |  | 0.69 | 0.69
N3_1 |  | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 200 | b= | 400 | d= | 200 | l= | 400 | e= | 200 | f= | 100 |  |  | ocynk |  | 0.53 | 0.53
N3_1 |  | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 200 | b= | 300 | d= | 200 | l= | 400 | e= | 200 | f= | 100 |  |  | ocynk |  | 0.45 | 0.45
N3_1 |  | 2 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 150 | b= | 300 | g= | 150 | h= | 600 | l= | 800 | e= | 400 | f= | 75 | ocynk |  | 0.87 | 1.74
[5 empty] | l3= | 100
N3_1 |  | 2 | TA | Trójnik prostokątny ukośny | a= | 300 | b= | 700 | d= | 300 | h= | 700 | e= | 530 | f= | 130 | r= | 100 | ocynk |  | 3.25 | 6.51
[5 empty] | m= | 0 | l= | 960
N3_1 |  | 1 | RS1* | Tłumik kanałowy prostokątny | a= | 1000 | b= | 400 | l= | 1000 | [8 empty] | ocynk |  | 0
N3_1 |  | 2 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 300 | b= | 150 | d= | 250 | g= | 60 | l= | 300 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.27 | 0.54
N3_1 |  | 1 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 200 | b= | 300 | d= | 200 | g= | 80 | l= | 333 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.34 | 0.34
N3_1 |  | 2 | RA | Asymetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 150 | b= | 300 | d= | 250 | g= | 60 | l= | 320 | e= | -25 | f= | 50 | ocynk |  | 0.29 | 0.58
N3_1 |  | 4 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 250 | [12 empty] | ocynk |  | 0.11 | 0.42
N3_1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 900 | b= | 400 | l= | 894 | [8 empty] | ocynk |  | 2.32 | 2.32
N3_1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 900 | b= | 400 | l= | 811 | [8 empty] | ocynk |  | 2.11 | 2.11
N3_1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 900 | b= | 400 | l= | 249 | [8 empty] | ocynk |  | 0.65 | 0.65
N3_1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 900 | b= | 400 | l= | 1075 | [8 empty] | ocynk |  | 2.79 | 2.79
N3_1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 900 | l= | 66 | [8 empty] | ocynk |  | 0.17 | 0.17
N3_1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 900 | l= | 650 | [8 empty] | ocynk |  | 1.69 | 1.69
N3_1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 900 | l= | 570 | [8 empty] | ocynk |  | 1.48 | 1.48
N3_1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 900 | l= | 380 | [8 empty] | ocynk |  | 0.99 | 0.99
N3_1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 900 | l= | 340 | [8 empty] | ocynk |  | 0.88 | 0.88
N3_1 |  | 7 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 900 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 3.9 | 27.3
N3_1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 800 | l= | 608 | [8 empty] | ocynk |  | 1.46 | 1.46
N3_1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 800 | l= | 602 | [8 empty] | ocynk |  | 1.44 | 1.44
N3_1 |  | 2 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 700 | l= | 900 | [8 empty] | ocynk |  | 1.8 | 3.6
N3_1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 700 | l= | 353 | [8 empty] | ocynk |  | 0.71 | 0.71
N3_1 |  | 3 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 700 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 3 | 9
N3_1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 700 | l= | 1142 | [8 empty] | ocynk |  | 2.28 | 2.28
N3_1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 150 | l= | 74 | [8 empty] | ocynk |  | 0.07 | 0.07
N3_1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 150 | l= | 67 | [8 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.06
N3_1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 150 | l= | 494 | [8 empty] | ocynk |  | 0.44 | 0.44
N3_1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 150 | l= | 487 | [8 empty] | ocynk |  | 0.44 | 0.44
N3_1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 150 | l= | 405 | [8 empty] | ocynk |  | 0.36 | 0.36
N3_1 |  | 2 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 150 | l= | 219 | [8 empty] | ocynk |  | 0.2 | 0.39
N3_1 |  | 2 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 150 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 1.35 | 2.7
N3_1 |  | 2 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 150 | l= | 1490 | [8 empty] | ocynk |  | 1.34 | 2.68
N3_1 |  | 2 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 150 | l= | 125 | [8 empty] | ocynk |  | 1.35 | 2.7
N3_1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 650 | l= | 700 | [8 empty] | ocynk |  | 1.26 | 1.26
N3_1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 600 | l= | 740 | [8 empty] | ocynk |  | 1.26 | 1.26
N3_1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 600 | l= | 663 | [8 empty] | ocynk |  | 1.06 | 1.06
N3_1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 684 | [8 empty] | ocynk |  | 0.82 | 0.82
N3_1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 892 | [8 empty] | ocynk |  | 0.89 | 0.89
N3_1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 150 | b= | 300 | l= | 492 | [8 empty] | ocynk |  | 0.44 | 0.44
N3_1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 150 | b= | 300 | l= | 173 | [8 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.16
N3_1 |  | 2 | GRL + ramka montażowa | Kratka wentylacyjna prostokątna | L= | 150 | H= | 600 | k= | --------- | [8 empty] | ocynk |  | 0
N3_1 |  | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 900 | b= | 400 | e= | 240 | l= | 1552 | [6 empty] | ocynk |  | 4.08 | 4.08
N3_1 |  | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 700 | b= | 300 | e= | 320 | l= | 458 | [6 empty] | ocynk |  | 1.12 | 1.12
N3_1 |  | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 400 | b= | 900 | e= | 300 | l= | 793 | [6 empty] | ocynk |  | 2.2 | 2.2
N3_1 |  | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 400 | b= | 1000 | e= | 790 | l= | 1193 | [6 empty] | ocynk |  | 4.01 | 4.01
N3_1 |  | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 300 | b= | 700 | e= | 110 | l= | 569 | [6 empty] | ocynk |  | 1.16 | 1.16
N3_1 |  | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 300 | b= | 700 | e= | 110 | l= | 568 | [6 empty] | ocynk |  | 1.16 | 1.16
N3_1 |  | 2 | EIS 120 | Kanałowa klapa wentylacji pożarowej | a= | 300 | b= | 150 | l= | 50 | [8 empty] | ocynk |  | 0
N3_1 |  | 1 | EIS 120 | Kanałowa klapa wentylacji pożarowej | a= | 150 | b= | 300 | l= | 50 | [8 empty] | ocynk |  | 0
N3_1 |  | 14 | DIR + DIRT 4 | Zawór wentylacyjny | D= | 200 | [12 empty] | ocynk |  | 0
N3_1 |  | 14 | DCSD* | Kanałowa klapa wentylacji pożarowej | d= | 200 | l= | 50 | [10 empty] | ocynk |  | 0
N3_1 |  | 2 | CRM przepustnica z sondą pomiarową | Przepustnica okrągła | d= | 250 | l= | 400 | [10 empty] | ocynk |  | 0
N3_1 |  | 2 | BO | Zaślepka | a= | 300 | b= | 150 | [10 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.09
N3_1 |  | 9 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 200 | [8 empty] | ocynk |  | 0.26 | 2.31

## N3_2
| Nazwa: | N3_2
| Typ: | Nawiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
N3_2 |  | 2 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 900 | b= | 500 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 50 | fg= | 0 | ocynk |  | 3.08 | 6.16
N3_2 |  | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 600 | b= | 1500 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | ocynk |  | 13.02 | 13.02
N3_2 |  | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 500 | b= | 1000 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | ocynk |  | 6.3 | 6.3
N3_2 |  | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 2100 | b= | 400 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 50 | fg= | 0 | ocynk |  | 4.5 | 4.5
N3_2 |  | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 1000 | b= | 500 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | ocynk |  | 3.3 | 3.3
N3_2 |  | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 5.0774 | a= | 600 | b= | 1500 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 150 | fg= | 0 | ocynk |  | 13.02 | 13.02
N3_2 |  | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 44.2099 | a= | 600 | b= | 1500 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 150 | fg= | 0 | ocynk |  | 13.02 | 13.02
N3_2 |  | 2 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 40.9694 | a= | 900 | b= | 500 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | ocynk |  | 3.08 | 6.16
N3_2 |  | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 38.7152 | a= | 600 | b= | 1500 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 150 | fg= | 0 | ocynk |  | 13.02 | 13.02
N3_2 |  | 1 | WA | Kolano asymetryczne | alfa= | 90 | a= | 250 | b= | 800 | d= | 800 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | ocynk |  | 3.57 | 3.57
N3_2 |  | 1 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D= | 160 | [12 empty] | ocynk |  | 0
N3_2 |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 100 | d2= | 160 | l1= | 112 | [8 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.1
N3_2 |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 800 | b= | 250 | c= | 600 | d= | 400 | l= | 186 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.44 | 0.44
N3_2 |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 700 | b= | 500 | c= | 700 | d= | 500 | l= | 188 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.45 | 0.45
N3_2 |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 500 | b= | 900 | c= | 500 | d= | 900 | l= | 450 |  |  |  |  | ocynk |  | 1.26 | 1.26
N3_2 |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 500 | b= | 900 | c= | 500 | d= | 900 | l= | 350 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.98 | 0.98
N3_2 |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 500 | b= | 700 | c= | 400 | d= | 600 | l= | 294 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.72 | 0.72
N3_2 |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 500 | b= | 1000 | c= | 500 | d= | 1000 | l= | 1227 |  |  |  |  | ocynk |  | 3.68 | 3.68
N3_2 |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 250 | b= | 500 | c= | 250 | d= | 500 | l= | 640 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.96 | 0.96
N3_2 |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 1500 | b= | 600 | c= | 1500 | d= | 600 | l= | 240 |  |  |  |  | ocynk |  | 1.01 | 1.01
N3_2 |  | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 800 | b= | 1600 | c= | 600 | d= | 1500 | l= | 583 | e= | 0 | f= | -7 | ocynk |  | 2.84 | 2.84
N3_2 |  | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 500 | b= | 900 | c= | 900 | d= | 500 | l= | 530 | e= | -347 | f= | 200 | ocynk |  | 1.49 | 1.49
N3_2 |  | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 500 | b= | 900 | c= | 1000 | d= | 500 | l= | 475 | e= | 0 | f= | 450 | ocynk |  | 1.96 | 1.96
N3_2 |  | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 500 | b= | 700 | c= | 500 | d= | 900 | l= | 390 | e= | -1 | f= | 0 | ocynk |  | 1.09 | 1.09
N3_2 |  | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 500 | b= | 500 | c= | 700 | d= | 500 | l= | 599 | e= | 0 | f= | 179 | ocynk |  | 1.5 | 1.5
N3_2 |  | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 500 | b= | 250 | c= | 500 | d= | 500 | l= | 335 | e= | -4 | f= | 0 | ocynk |  | 0.67 | 0.67
N3_2 |  | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 500 | b= | 1000 | c= | 400 | d= | 2100 | l= | 1110 | e= | 1091 | f= | 0 | ocynk |  | 5.57 | 5.57
N3_2 |  | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 400 | b= | 2100 | c= | 600 | d= | 1500 | l= | 780 | e= | -300 | f= | 100 | ocynk |  | 4.18 | 4.18
N3_2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 355 | l1= | 2.28 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.54 | 2.54
N3_2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 355 | l1= | 2.27 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.53 | 2.53
N3_2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 355 | l1= | 0.27 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.3 | 0.3
N3_2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 355 | l1= | 0.24 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.27 | 0.27
N3_2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 355 | l1= | 0.11 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.13 | 0.13
N3_2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 355 | l1= | 0.10 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.11 | 0.11
N3_2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 5.22 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.64 | 1.64
N3_2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 4.69 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.47 | 1.47
N3_2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 3.83 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.2 | 1.2
N3_2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.74 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.23 | 0.23
N3_2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.72 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.23 | 0.23
N3_2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.54 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.17 | 0.17
N3_2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.49 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.15 | 0.15
N3_2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.30 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.09 | 0.09
N3_2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.29 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.09 | 0.09
N3_2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.25 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.08 | 0.08
N3_2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.14 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.04
N3_2 |  | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 500 | b= | 1000 | d= | 355 | l= | 415 | e= | 208 | f= | 250 |  |  | ocynk |  | 1.38 | 1.38
N3_2 |  | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 900 | b= | 500 | g= | 250 | h= | 800 | l= | 1000 | e= | 500 | f= | 450 | ocynk |  | 3.01 | 3.01
[5 empty] | l3= | 100
N3_2 |  | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 700 | b= | 500 | g= | 250 | h= | 800 | l= | 1000 | e= | 500 | f= | 350 | ocynk |  | 2.61 | 2.61
[5 empty] | l3= | 100
N3_2 |  | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 500 | b= | 700 | g= | 250 | h= | 800 | l= | 900 | e= | 450 | f= | 250 | ocynk |  | 2.37 | 2.37
[5 empty] | l3= | 100
N3_2 |  | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 500 | b= | 500 | g= | 250 | h= | 800 | l= | 1000 | e= | 500 | f= | 250 | ocynk |  | 2.21 | 2.21
[5 empty] | l3= | 100
N3_2 |  | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 500 | b= | 1000 | g= | 500 | h= | 700 | l= | 900 | e= | 450 | f= | 250 | ocynk |  | 2.94 | 2.94
[5 empty] | l3= | 100
N3_2 |  | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 400 | b= | 600 | g= | 250 | h= | 800 | l= | 900 | e= | 450 | f= | 200 | ocynk |  | 2.01 | 2.01
[5 empty] | l3= | 100
N3_2 |  | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 250 | b= | 500 | g= | 250 | h= | 800 | l= | 1000 | e= | 500 | f= | 125 | ocynk |  | 1.71 | 1.71
[5 empty] | l3= | 100
N3_2 |  | 2 | TC1* | Trójnik symetryczny z odejściem prostokąt. | d1= | 355 | l1= | 800 | a= | 300 | b= | 600 | e= | 100 |  |  |  |  | ocynk |  | 1.21 | 2.41
N3_2 |  | 1 | RS1* | Tłumik kanałowy prostokątny | a= | 800 | b= | 1600 | l= | 1000 | [8 empty] | ocynk |  | 0
N3_2 |  | 7 | DRI | Nawiewnik wyporowy | L= | 800 | H= | 250 | k= | --------- | [8 empty] | ocynk |  | 0
N3_2 |  | 7 | RD1* | Przepustnica prostokątna | a= | 250 | b= | 800 | l= | 200 | [8 empty] | ocynk |  | 0
N3_2 |  | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 355 | e= | 484 | l1= | 584 | [8 empty] | ocynk |  | 1.32 | 1.32
N3_2 |  | 2 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 100 | e= | 177 | l1= | 260 | [8 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.32
N3_2 |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 355 | [12 empty] | ocynk |  | 0.15 | 0.15
N3_2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 900 | b= | 500 | l= | 597 | [8 empty] | ocynk |  | 1.67 | 1.67
N3_2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 900 | b= | 500 | l= | 488 | [8 empty] | ocynk |  | 1.37 | 1.37
N3_2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 900 | b= | 500 | l= | 440 | [8 empty] | ocynk |  | 1.23 | 1.23
N3_2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 800 | b= | 250 | l= | 460 | [8 empty] | ocynk |  | 0.97 | 0.97
N3_2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 800 | b= | 250 | l= | 407 | [8 empty] | ocynk |  | 0.85 | 0.85
N3_2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 800 | b= | 250 | l= | 360 | [8 empty] | ocynk |  | 0.76 | 0.76
N3_2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 800 | b= | 250 | l= | 1235 | [8 empty] | ocynk |  | 2.59 | 2.59
N3_2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 800 | b= | 250 | l= | 1080 | [8 empty] | ocynk |  | 2.27 | 2.27
N3_2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 600 | b= | 1500 | l= | 775 | [8 empty] | ocynk |  | 3.25 | 3.25
N3_2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 600 | b= | 1500 | l= | 184 | [8 empty] | ocynk |  | 0.77 | 0.77
N3_2 |  | 3 | K | Przewód prostokątny | a= | 600 | b= | 1500 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 6.3 | 18.9
N3_2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 600 | b= | 1500 | l= | 1357 | [8 empty] | ocynk |  | 5.7 | 5.7
N3_2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 900 | l= | 380 | [8 empty] | ocynk |  | 1.06 | 1.06
N3_2 |  | 5 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 900 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 4.2 | 21
N3_2 |  | 2 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 900 | l= | 1319 | [8 empty] | ocynk |  | 3.69 | 7.39
N3_2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 900 | l= | 1175 | [8 empty] | ocynk |  | 3.29 | 3.29
N3_2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 900 | l= | 1143 | [8 empty] | ocynk |  | 3.27 | 3.27
N3_2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 500 | l= | 301 | [8 empty] | ocynk |  | 0.6 | 0.6
N3_2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 1000 | l= | 450 | [8 empty] | ocynk |  | 1.35 | 1.35
N3_2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 2100 | l= | 675 | [8 empty] | ocynk |  | 3.38 | 3.38
N3_2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 800 | l= | 94 | [8 empty] | ocynk |  | 0.2 | 0.2
N3_2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 800 | l= | 86 | [8 empty] | ocynk |  | 0.18 | 0.18
N3_2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 800 | l= | 754 | [8 empty] | ocynk |  | 1.58 | 1.58
N3_2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 800 | l= | 60 | [8 empty] | ocynk |  | 0.13 | 0.13
N3_2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 800 | l= | 518 | [8 empty] | ocynk |  | 1.09 | 1.09
N3_2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 800 | l= | 460 | [8 empty] | ocynk |  | 0.97 | 0.97
N3_2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 800 | l= | 457 | [8 empty] | ocynk |  | 0.96 | 0.96
N3_2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 800 | l= | 399 | [8 empty] | ocynk |  | 0.84 | 0.84
N3_2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 800 | l= | 271 | [8 empty] | ocynk |  | 0.57 | 0.57
N3_2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 800 | l= | 143 | [8 empty] | ocynk |  | 0.3 | 0.3
N3_2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 800 | l= | 121 | [8 empty] | ocynk |  | 0.25 | 0.25
N3_2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 800 | l= | 1180 | [8 empty] | ocynk |  | 2.48 | 2.48
N3_2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 2100 | b= | 400 | l= | 1430 | [8 empty] | ocynk |  | 7.15 | 7.15
N3_2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 1000 | b= | 500 | l= | 192 | [8 empty] | ocynk |  | 1 | 1
N3_2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 1000 | b= | 500 | l= | 123 | [8 empty] | ocynk |  | 0.8 | 0.8
N3_2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 1000 | b= | 500 | l= | 1042 | [8 empty] | ocynk |  | 3.13 | 3.13
N3_2 |  | 2 | GRL + ramka montażowa | Kratka wentylacyjna prostokątna | L= | 600 | H= | 300 | [10 empty] | ocynk |  | 0
N3_2 |  | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 800 | b= | 250 | e= | 319 | l= | 429 | [6 empty] | ocynk |  | 1.12 | 1.12
N3_2 |  | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 800 | b= | 250 | e= | 219 | l= | 374 | [6 empty] | ocynk |  | 0.91 | 0.91
N3_2 |  | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 800 | b= | 250 | e= | 146 | l= | 629 | [6 empty] | ocynk |  | 1.36 | 1.36
N3_2 |  | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 800 | b= | 250 | e= | 146 | l= | 554 | [6 empty] | ocynk |  | 1.2 | 1.2
N3_2 |  | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 800 | b= | 250 | e= | 146 | l= | 434 | [6 empty] | ocynk |  | 0.96 | 0.96
N3_2 |  | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 800 | b= | 250 | e= | 138 | l= | 355 | [6 empty] | ocynk |  | 0.8 | 0.8
N3_2 |  | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 400 | b= | 2100 | e= | 673 | l= | 2325 | [6 empty] | ocynk |  | 12.1 | 12.1
N3_2 |  | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 1500 | b= | 600 | e= | 627 | l= | 1431 | [6 empty] | ocynk |  | 6.56 | 6.56
N3_2 |  | 1 | EIS 120 | Klapa przeciwpożarowa okrągła | d= | 100 | l= | 50 | [10 empty] | ocynk |  | 0
N3_2 |  | 1 | EIS 60 | Kanałowa klapa wentylacji pożarowej | d= | 100 | l= | 50 | [10 empty] | ocynk |  | 0
N3_2 |  | 2 | DFA | Zaślepka żeńska | d1= | 355 | [12 empty] | ocynk |  | 0.17 | 0.33
N3_2 |  | 2 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 355 | [8 empty] | ocynk |  | 0.81 | 1.62
N3_2 |  | 6 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.39
N3_2 |  | 1 | BO | Zaślepka | a= | 500 | b= | 250 | [10 empty] | ocynk |  | 0.13 | 0.13
N3_2 |  | 1 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 355 | [8 empty] | ocynk |  | 0.81 | 0.81
N3_2 |  | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 355 | d3= | 355 | l1= | 440 | [8 empty] | ocynk |  | 0.99 | 0.99
N3_2 |  | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 355 | d3= | 100 | l1= | 440 | [8 empty] | ocynk |  | 0.71 | 0.71

## N4
| Nazwa: | N4
| Typ: | Nawiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
N4 |  | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 700 | b= | 400 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 50 | fg= | 0 | ocynk |  | 1.98 | 1.98
N4 |  | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 400 | b= | 700 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 50 | fg= | 0 | ocynk |  | 3.3 | 3.3
N4 |  | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 300 | b= | 500 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 50 | fg= | 0 | ocynk |  | 1.76 | 1.76
N4 |  | 2 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 200 | b= | 300 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 50 | fg= | 0 | ocynk |  | 0.7 | 1.4
N4 |  | 7 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 200 | b= | 300 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | ocynk |  | 0.7 | 4.9
N4 |  | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 100 | b= | 550 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 50 | fg= | 0 | ocynk |  | 1.56 | 1.56
N4 |  | 6 | WISE SPHERE FREE + CAV | Anemostat prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) | L= | 380 | H= | 380 | D= | 160 | BD= | 330 | k= | 1 |  |  |  |  | ocynk |  | 0
N4 |  | 6 | WISE LOCKZONE + VAV SKRZYNKA DO NISKIEJ ZABUDOWY | Anemostat prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) | L= | 595 | H= | 595 | D= | 160 | BD= | 280 | k= | 1 |  |  |  |  | ocynk |  | 0
N4 |  | 6 | WISE LOCKZONE + VAV L SKRZYNKA DO NISKIEJ ZABUDOWY | Anemostat prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) | L= | 595 | H= | 595 | D= | 250 | BD= | 395 | k= | 1 |  |  |  |  | ocynk |  | 0
N4 |  | 3 | WISE LOCKZONE + VAV | Anemostat prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) | L= | 595 | H= | 595 | D= | 250 | BD= | 395 | k= | 1 |  |  |  |  | ocynk |  | 0
N4 |  | 1 | WISE LOCKZONE + VAV | Anemostat prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) | L= | 595 | H= | 595 | D= | 160 | BD= | 314 | k= | 1 |  |  |  |  | ocynk |  | 0
N4 |  | 2 | WISE LOCKZONE + CAV | Anemostat prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) | L= | 595 | H= | 595 | D= | 250 | BD= | 395 | k= | 1 |  |  |  |  | ocynk |  | 0
N4 |  | 1 | WISE LOCKZONE + CAV | Anemostat prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) | L= | 595 | H= | 595 | D= | 160 | BD= | 395 | k= | 1 |  |  |  |  | ocynk |  | 0
N4 |  | 3 | WISE LOCKZONE + CAV | Anemostat prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) | L= | 595 | H= | 595 | D= | 160 | BD= | 314 | k= | 1 |  |  |  |  | ocynk |  | 0
N4 |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 250 | d2= | 200 | l1= | 150 | [8 empty] | ocynk |  | 0.21 | 0.21
N4 |  | 3 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 250 | d2= | 160 | l1= | 99 | [8 empty] | ocynk |  | 0.17 | 0.52
N4 |  | 6 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 250 | d2= | 160 | l1= | 154 | [8 empty] | ocynk |  | 0.22 | 1.29
N4 |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 200 | d2= | 160 | l1= | 85 | [8 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.1
N4 |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 200 | d2= | 125 | l1= | 133 | [8 empty] | ocynk |  | 0.13 | 0.13
N4 |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 200 | d2= | 100 | l1= | 167 | [8 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.16
N4 |  | 2 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 160 | d2= | 250 | l1= | 154 | [8 empty] | ocynk |  | 0.22 | 0.43
N4 |  | 2 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 160 | d2= | 200 | l1= | 85 | [8 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.21
N4 |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 160 | d2= | 125 | l1= | 78 | [8 empty] | ocynk |  | 0.08 | 0.08
N4 |  | 2 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 160 | d2= | 125 | l1= | 112 | [8 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.19
N4 |  | 6 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 160 | d2= | 100 | l1= | 112 | [8 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.58
N4 |  | 8 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 125 | d2= | 160 | l1= | 78 | [8 empty] | ocynk |  | 0.08 | 0.64
N4 |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 100 | d2= | 160 | l1= | 112 | [8 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.1
N4 |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 700 | b= | 400 | c= | 500 | d= | 250 | l= | 250 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.59 | 0.59
N4 |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 200 | b= | 500 | c= | 200 | d= | 500 | l= | 223 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.31 | 0.31
N4 |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 200 | b= | 200 | c= | 200 | d= | 300 | l= | 150 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.15 | 0.15
N4 |  | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 500 | b= | 100 | c= | 550 | d= | 100 | l= | 420 | e= | 7 | f= | 25 | ocynk |  | 0.55 | 0.55
N4 |  | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 400 | b= | 150 | c= | 500 | d= | 200 | l= | 250 | e= | 42 | f= | 0 | ocynk |  | 0.35 | 0.35
N4 |  | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 400 | b= | 1000 | c= | 400 | d= | 700 | l= | 592 | e= | 297 | f= | 0 | ocynk |  | 2.35 | 2.35
N4 |  | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 300 | b= | 400 | c= | 200 | d= | 300 | l= | 200 | e= | -50 | f= | -50 | ocynk |  | 0.29 | 0.29
N4 |  | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 300 | b= | 200 | c= | 550 | d= | 100 | l= | 275 | e= | -100 | f= | 125 | ocynk |  | 0.39 | 0.39
N4 |  | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 200 | b= | 400 | c= | 300 | d= | 400 | l= | 230 | e= | 0 | f= | 50 | ocynk |  | 0.33 | 0.33
N4 |  | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 200 | b= | 300 | c= | 200 | d= | 200 | l= | 150 | e= | -50 | f= | 0 | ocynk |  | 0.16 | 0.16
N4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 2.83 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.22 | 2.22
N4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 1.00 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.79 | 0.79
N4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.45 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.35 | 0.35
N4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.40 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.31 | 0.31
N4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.14 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.11 | 0.11
N4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 4.65 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.92 | 2.92
N4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 3.77 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.37 | 2.37
N4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 3.75 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.36 | 2.36
N4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 3.70 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.32 | 2.32
N4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 3.56 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.24 | 2.24
N4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 3.52 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.21 | 2.21
N4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 2.50 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.57 | 1.57
N4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 2.27 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.42 | 1.42
N4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 2.24 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.41 | 1.41
N4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 1.78 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.12 | 1.12
N4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 1.48 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.93 | 0.93
N4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 1.39 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.87 | 0.87
N4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 1.19 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.74 | 0.74
N4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 1.12 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.7 | 0.7
N4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.83 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.52 | 0.52
N4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.76 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.48 | 0.48
N4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.69 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.43 | 0.43
N4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.65 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.41 | 0.41
N4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.64 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.4 | 0.4
N4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.49 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.31 | 0.31
N4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.36 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.23 | 0.23
N4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.26 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.16
N4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.19 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.12 | 0.12
N4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.07 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.05 | 0.05
N4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.06 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.03
N4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 4.21 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.12 | 2.12
N4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 3.44 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.73 | 1.73
N4 |  | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.99 m | [10 empty] | ocynk |  | 1 | 1.99
N4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.78 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.89 | 0.89
N4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.22 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.61 | 0.61
N4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.93 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.47 | 0.47
N4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.79 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.4 | 0.4
N4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.74 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.37 | 0.37
N4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.61 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.31 | 0.31
N4 |  | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.35 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.18 | 0.35
N4 |  | 3 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.34 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.17 | 0.52
N4 |  | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.30 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.15 | 0.3
N4 |  | 3 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.20 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.3
N4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.18 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.09 | 0.09
N4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 4.27 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.67 | 1.67
N4 |  | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 2.02 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.79 | 1.59
N4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.51 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.59 | 0.59
N4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.41 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.55 | 0.55
N4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.11 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.44 | 0.44
N4 |  | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.35 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.14 | 0.28
N4 |  | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.33 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.13 | 0.26
N4 |  | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.31 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.12 | 0.24
N4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.27 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.1
N4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 2.27 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.71 | 0.71
N4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.79 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.56 | 0.56
N4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.51 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.47 | 0.47
N4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.18 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.36 | 0.36
N4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.97 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.31 | 0.31
N4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.55 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.17 | 0.17
N4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.51 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.16
N4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.48 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.15 | 0.15
N4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.43 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.13 | 0.13
N4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.42 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.13 | 0.13
N4 |  | 3 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.29 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.09 | 0.27
N4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.20 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.06
N4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.19 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.06
N4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.18 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.06
N4 |  | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.17 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.05 | 0.11
N4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.10 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.03
N4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.07 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.02 | 0.02
N4 |  | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 300 | b= | 400 | d= | 160 | l= | 260 | e= | 130 | f= | 150 |  |  | ocynk |  | 0.4 | 0.4
N4 |  | 2 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 200 | b= | 400 | d= | 160 | l= | 260 | e= | 130 | f= | 100 |  |  | ocynk |  | 0.35 | 0.7
N4 |  | 3 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 200 | b= | 400 | d= | 100 | l= | 160 | e= | 80 | f= | 100 |  |  | ocynk |  | 0.22 | 0.65
N4 |  | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 200 | b= | 300 | d= | 200 | l= | 260 | e= | 130 | f= | 100 |  |  | ocynk |  | 0.31 | 0.31
N4 |  | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 200 | b= | 300 | d= | 160 | l= | 260 | e= | 130 | f= | 100 |  |  | ocynk |  | 0.3 | 0.3
N4 |  | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 200 | b= | 300 | d= | 160 | l= | 220 | e= | 110 | f= | 100 |  |  | ocynk |  | 0.26 | 0.26
N4 |  | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 200 | b= | 200 | d= | 160 | l= | 360 | e= | 180 | f= | 100 |  |  | ocynk |  | 0.33 | 0.33
N4 |  | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 200 | b= | 200 | d= | 160 | l= | 260 | e= | 130 | f= | 100 |  |  | ocynk |  | 0.25 | 0.25
N4 |  | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 700 | b= | 400 | g= | 500 | h= | 300 | l= | 500 | e= | 250 | f= | 350 | ocynk |  | 1.26 | 1.26
[5 empty] | l3= | 100
N4 |  | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 700 | b= | 400 | g= | 300 | h= | 200 | l= | 400 | e= | 200 | f= | 350 | ocynk |  | 0.98 | 0.98
[5 empty] | l3= | 100
N4 |  | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 150 | b= | 400 | g= | 150 | h= | 200 | l= | 400 | e= | 200 | f= | 75 | ocynk |  | 0.51 | 0.51
[5 empty] | l3= | 100
N4 |  | 1 | TG | Trójnik prostokątny prosty | a= | 300 | b= | 400 | d= | 400 | h= | 500 | e= | 130 | f= | 130 | r= | 100 | ocynk |  | 1.27 | 1.27
[5 empty] | l= | 760
N4 |  | 3 | TC1* | Trójnik symetryczny z odejściem prostokąt. | d1= | 100 | l1= | 400 | a= | 100 | b= | 200 | e= | 100 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.21 | 0.63
N4 |  | 1 | TA | Trójnik prostokątny ukośny | a= | 500 | b= | 200 | d= | 100 | h= | 250 | e= | 130 | f= | 130 | r= | 100 | ocynk |  | 0.93 | 0.93
[5 empty] | m= | 100 | l= | 510
N4 |  | 1 | RS1* | Tłumik kanałowy prostokątny | a= | 400 | b= | 1000 | l= | 1000 | [8 empty] | ocynk |  | 0
N4 |  | 1 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 200 | b= | 400 | d= | 250 | g= | 80 | l= | 400 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.49 | 0.49
N4 |  | 2 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 200 | b= | 200 | d= | 160 | g= | 80 | l= | 200 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.16 | 0.32
N4 |  | 1 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 150 | b= | 400 | d= | 200 | g= | 80 | l= | 400 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.45 | 0.45
N4 |  | 1 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 150 | b= | 200 | d= | 200 | g= | 80 | l= | 200 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.14 | 0.14
N4 |  | 1 | GRL + ramka montażowa | Kratka wentylacyjna prostokątna | L= | 100 | H= | 200 | [10 empty] | ocynk |  | 0
N4 |  | 1 | REGULATOR STREFOWY | Przepustnica prostokątna | a= | 250 | b= | 500 | l= | 200 | [8 empty] | ocynk |  | 0
N4 |  | 1 | REGULATOR STERFOWY | Przepustnica prostokątna | a= | 300 | b= | 500 | l= | 500 | [8 empty] | ocynk |  | 0
N4 |  | 2 | REGULATOR CAV Z OBUDOWIE AKUSTYCZNEJ | Przepustnica okrągła | d= | 100 | l= | 500 | [10 empty] | ocynk |  | 0
N4 |  | 1 | REGULATOR CAV W OBUDOWIE AKUSTYCZNEJ | Przepustnica okrągła | d= | 100 | l= | 500 | [10 empty] | ocynk |  | 0
N4 |  | 1 | REGULASTOR STREFOWY | Przepustnica prostokątna | a= | 200 | b= | 300 | l= | 500 | [8 empty] | ocynk |  | 0
N4 |  | 1 | RA | Asymetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 300 | b= | 200 | d= | 200 | g= | 40 | l= | 265 | e= | -7 | f= | -50 | ocynk |  | 0.27 | 0.27
N4 |  | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 250 | e= | 80 | l1= | 435 | [8 empty] | ocynk |  | 0.5 | 0.5
N4 |  | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 250 | e= | 289 | l1= | 442 | [8 empty] | ocynk |  | 0.67 | 0.67
N4 |  | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 250 | e= | 289 | l1= | 440 | [8 empty] | ocynk |  | 0.67 | 0.67
N4 |  | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 250 | e= | 215 | l1= | 509 | [8 empty] | ocynk |  | 0.66 | 0.66
N4 |  | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 250 | e= | 160 | l1= | 525 | [8 empty] | ocynk |  | 0.63 | 0.63
N4 |  | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 200 | e= | 60 | l1= | 793 | [8 empty] | ocynk |  | 0.59 | 0.59
N4 |  | 3 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 160 | e= | 80 | l1= | 445 | [8 empty] | ocynk |  | 0.3 | 0.91
N4 |  | 2 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 160 | e= | 50 | l1= | 558 | [8 empty] | ocynk |  | 0.35 | 0.69
N4 |  | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 160 | e= | 50 | l1= | 463 | [8 empty] | ocynk |  | 0.3 | 0.3
N4 |  | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 100 | e= | 15 | l1= | 206 | [8 empty] | ocynk |  | 0.09 | 0.09
N4 |  | 6 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 250 | [12 empty] | ocynk |  | 0.11 | 0.64
N4 |  | 2 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 200 | [12 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.12
N4 |  | 3 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 160 | [12 empty] | ocynk |  | 0.05 | 0.14
N4 |  | 4 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 100 | [12 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.12
N4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 700 | b= | 400 | l= | 872 | [8 empty] | ocynk |  | 1.92 | 1.92
N4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 700 | b= | 400 | l= | 50 | [8 empty] | ocynk |  | 0.11 | 0.11
N4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 700 | b= | 400 | l= | 489 | [8 empty] | ocynk |  | 1.08 | 1.08
N4 |  | 2 | K | Przewód prostokątny | a= | 700 | b= | 400 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 3.3 | 6.6
N4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 700 | b= | 400 | l= | 1167 | [8 empty] | ocynk |  | 2.57 | 2.57
N4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 250 | l= | 101 | [8 empty] | ocynk |  | 0.15 | 0.15
N4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 700 | l= | 930 | [8 empty] | ocynk |  | 2.05 | 2.05
N4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 700 | l= | 330 | [8 empty] | ocynk |  | 0.73 | 0.73
N4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 700 | l= | 289 | [8 empty] | ocynk |  | 1.91 | 1.91
N4 |  | 2 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 700 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 3.3 | 6.6
N4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 700 | l= | 1290 | [8 empty] | ocynk |  | 2.84 | 2.84
N4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 700 | l= | 1180 | [8 empty] | ocynk |  | 2.6 | 2.6
N4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 500 | l= | 750 | [8 empty] | ocynk |  | 1.2 | 1.2
N4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 500 | l= | 459 | [8 empty] | ocynk |  | 0.97 | 0.97
N4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 500 | l= | 439 | [8 empty] | ocynk |  | 0.7 | 0.7
N4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 500 | l= | -39 | [8 empty] | ocynk |  | 0.18 | 0.18
N4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 400 | l= | 912 | [8 empty] | ocynk |  | 1.28 | 1.28
N4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 200 | l= | 455 | [8 empty] | ocynk |  | 0.46 | 0.46
N4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 500 | l= | 660 | [8 empty] | ocynk |  | 0.99 | 0.99
N4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 500 | l= | 158 | [8 empty] | ocynk |  | 0.24 | 0.24
N4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 500 | l= | 1011 | [8 empty] | ocynk |  | 1.52 | 1.52
N4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 500 | l= | 712 | [8 empty] | ocynk |  | 1 | 1
N4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 500 | l= | 105 | [8 empty] | ocynk |  | 0.15 | 0.15
N4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 769 | [8 empty] | ocynk |  | 0.92 | 0.92
N4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 733 | [8 empty] | ocynk |  | 0.88 | 0.88
N4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 587 | [8 empty] | ocynk |  | 0.7 | 0.7
N4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 507 | [8 empty] | ocynk |  | 0.69 | 0.69
N4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 427 | [8 empty] | ocynk |  | 0.51 | 0.51
N4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 373 | [8 empty] | ocynk |  | 0.45 | 0.45
N4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 253 | [8 empty] | ocynk |  | 0.32 | 0.32
N4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 1370 | [8 empty] | ocynk |  | 1.64 | 1.64
N4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 1271 | [8 empty] | ocynk |  | 1.53 | 1.53
N4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 115 | [8 empty] | ocynk |  | 0.14 | 0.14
N4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 90 | [8 empty] | ocynk |  | 0.09 | 0.09
N4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 875 | [8 empty] | ocynk |  | 0.88 | 0.88
N4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 835 | [8 empty] | ocynk |  | 0.83 | 0.83
N4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 828 | [8 empty] | ocynk |  | 0.83 | 0.83
N4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 742 | [8 empty] | ocynk |  | 0.74 | 0.74
N4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 60 | [8 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.06
N4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 580 | [8 empty] | ocynk |  | 0.58 | 0.58
N4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 560 | [8 empty] | ocynk |  | 0.56 | 0.56
N4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 557 | [8 empty] | ocynk |  | 0.56 | 0.56
N4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 552 | [8 empty] | ocynk |  | 0.6 | 0.6
N4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 258 | [8 empty] | ocynk |  | 0.26 | 0.26
N4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 240 | [8 empty] | ocynk |  | 0.24 | 0.24
N4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 180 | [8 empty] | ocynk |  | 0.18 | 0.18
N4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 1550 | [8 empty] | ocynk |  | 1.55 | 1.55
N4 |  | 3 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 1.5 | 4.5
N4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 1200 | [8 empty] | ocynk |  | 1.2 | 1.2
N4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 1184 | [8 empty] | ocynk |  | 1.18 | 1.18
N4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 200 | l= | 90 | [8 empty] | ocynk |  | 0.07 | 0.07
N4 |  | 7 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 200 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 1.2 | 8.4
N4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 200 | l= | 1433 | [8 empty] | ocynk |  | 0.07 | 0.07
N4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 200 | l= | 1142 | [8 empty] | ocynk |  | 0.91 | 0.91
N4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 150 | b= | 400 | l= | 179 | [8 empty] | ocynk |  | 0.2 | 0.2
N4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 150 | b= | 200 | l= | 660 | [8 empty] | ocynk |  | 0.46 | 0.46
N4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 100 | b= | 550 | l= | 830 | [8 empty] | ocynk |  | 1.08 | 1.08
N4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 100 | b= | 550 | l= | 785 | [8 empty] | ocynk |  | 1.02 | 1.02
N4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 100 | b= | 550 | l= | 579 | [8 empty] | ocynk |  | 0.75 | 0.75
N4 |  | 2 | GRL + ramka montażowa | Kratka wentylacyjna prostokątna | L= | 100 | H= | 200 | [10 empty] | ocynk |  | 0
N4 |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.02 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.17 | 0.51
N4 |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 125 | l= | 0.00 m | [10 empty] | ocynk |  | 0 | 0
N4 |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.79 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.05 | 0.25
N4 |  | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 700 | b= | 400 | e= | 388 | l= | 1257 | [6 empty] | ocynk |  | 2.89 | 2.89
N4 |  | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 700 | b= | 400 | e= | 360 | l= | 539 | [6 empty] | ocynk |  | 1.43 | 1.43
N4 |  | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 500 | b= | 300 | e= | 489 | l= | 556 | [6 empty] | ocynk |  | 1.18 | 1.18
N4 |  | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 500 | b= | 250 | e= | 146 | l= | 650 | [6 empty] | ocynk |  | 1 | 1
N4 |  | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 300 | b= | 200 | e= | 130 | l= | 563 | [6 empty] | ocynk |  | 0.58 | 0.58
N4 |  | 1 | EIS 120 | Kanałowa klapa wentylacji pożarowej | a= | 200 | b= | 500 | l= | 50 | [8 empty] | ocynk |  | 0
N4 |  | 1 | DRE | Zaślepka męska | d1= | 100 | [12 empty] | ocynk |  | 0.02 | 0.02
N4 |  | 2 | DFA | Zaślepka żeńska | d1= | 100 | [12 empty] | ocynk |  | 0.02 | 0.04
N4 |  | 3 | CS1* | Tłumik kanalowy okrągły | d= | 100 | l= | 500 | [10 empty] | ocynk |  | 0
N4 |  | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 250 | [8 empty] | ocynk |  | 0.4 | 0.4
N4 |  | 5 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 200 | [8 empty] | ocynk |  | 0.26 | 1.28
N4 |  | 6 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 160 | [8 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.98
N4 |  | 3 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 125 | [8 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.3
N4 |  | 6 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.39
N4 |  | 2 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 200 | [8 empty] | ocynk |  | 0.26 | 0.51
N4 |  | 3 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 125 | [8 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.3
N4 |  | 3 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.19
N4 |  | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 250 | d3= | 100 | l1= | 145 | [8 empty] | ocynk |  | 0.28 | 0.28
N4 |  | 2 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 200 | d3= | 160 | l1= | 265 | [8 empty] | ocynk |  | 0.31 | 0.62
N4 |  | 2 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 200 | d3= | 125 | l1= | 265 | [8 empty] | ocynk |  | 0.29 | 0.58
N4 |  | 2 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 200 | d3= | 125 | l1= | 170 | [8 empty] | ocynk |  | 0.23 | 0.46
N4 |  | 3 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 200 | d3= | 100 | l1= | 265 | [8 empty] | ocynk |  | 0.27 | 0.82
N4 |  | 2 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 200 | d3= | 100 | l1= | 170 | [8 empty] | ocynk |  | 0.22 | 0.43
N4 |  | 2 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 160 | d3= | 125 | l1= | 170 | [8 empty] | ocynk |  | 0.19 | 0.38

## N5
| Nazwa: | N5
| Typ: | Nawiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
N5 |  | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 200 | b= | 550 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 50 | fg= | 0 | ocynk |  | 1.8 | 1.8
N5 |  | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 200 | b= | 550 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | ocynk |  | 1.8 | 1.8
N5 |  | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 150 | b= | 300 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 50 | fg= | 0 | ocynk |  | 0.63 | 0.63
N5 |  | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 150 | b= | 300 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | ocynk |  | 0.63 | 0.63
N5 |  | 4 | WISE LOCKZONE + VAV | Anemostat prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) | L= | 595 | H= | 595 | D= | 250 | BD= | 395 | k= | 1 |  |  |  |  | ocynk |  | 0
N5 |  | 2 | WISE LOCKZONE + VAV | Anemostat prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) | L= | 595 | H= | 595 | D= | 160 | BD= | 314 | k= | 1 |  |  |  |  | ocynk |  | 0
N5 |  | 1 | WISE LOCKZONE + CAV | Anemostat prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) | L= | 595 | H= | 595 | D= | 250 | BD= | 330 | k= | 1 |  |  |  |  | ocynk |  | 0
N5 |  | 2 | WISE LOCKZONE + CAV | Anemostat prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) | L= | 595 | H= | 595 | D= | 160 | BD= | 314 | k= | 1 |  |  |  |  | ocynk |  | 0
N5 |  | 3 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 250 | d2= | 160 | l1= | 154 | [8 empty] | ocynk |  | 0.22 | 0.65
N5 |  | 2 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 160 | d2= | 250 | l1= | 154 | [8 empty] | ocynk |  | 0.22 | 0.43
N5 |  | 3 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 160 | d2= | 125 | l1= | 78 | [8 empty] | ocynk |  | 0.08 | 0.24
N5 |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 125 | d2= | 160 | l1= | 78 | [8 empty] | ocynk |  | 0.08 | 0.08
N5 |  | 2 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 200 | b= | 300 | c= | 150 | d= | 300 | l= | 150 | e= | 0 | f= | -25 | ocynk |  | 0.15 | 0.3
N5 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 0.11 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.11 | 0.11
N5 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.56 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.44 | 0.44
N5 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.18 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.14 | 0.14
N5 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 6.00 m | [10 empty] | ocynk |  | 3.01 | 3.01
N5 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 4.16 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.09 | 2.09
N5 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 2.75 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.38 | 1.38
N5 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.41 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.71 | 0.71
N5 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.75 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.38 | 0.38
N5 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.66 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.33 | 0.33
N5 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.64 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.32 | 0.32
N5 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.41 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.2 | 0.2
N5 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.36 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.18 | 0.18
N5 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.33 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.17 | 0.17
N5 |  | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.27 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.14 | 0.27
N5 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 2.53 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.99 | 0.99
N5 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.20 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.47 | 0.47
N5 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.92 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.36 | 0.36
N5 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.35 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.14 | 0.14
N5 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.28 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.11 | 0.11
N5 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.24 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.09 | 0.09
N5 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.23 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.09 | 0.09
N5 |  | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 150 | b= | 300 | d= | 125 | l= | 220 | e= | 110 | f= | 75 |  |  | ocynk |  | 0.23 | 0.23
N5 |  | 2 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 150 | b= | 300 | d= | 125 | l= | 185 | e= | 93 | f= | 75 |  |  | ocynk |  | 0.2 | 0.4
N5 |  | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 200 | b= | 550 | g= | 150 | h= | 300 | l= | 500 | e= | 250 | f= | 100 | ocynk |  | 0.84 | 0.84
[5 empty] | l3= | 100
N5 |  | 2 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 150 | b= | 300 | g= | 150 | h= | 150 | l= | 350 | e= | 175 | f= | 75 | ocynk |  | 0.38 | 0.75
[5 empty] | l3= | 100
N5 |  | 1 | TG | Trójnik prostokątny prosty | a= | 200 | b= | 550 | d= | 300 | h= | 300 | e= | 380 | f= | 130 | r= | 100 | ocynk |  | 1.22 | 1.22
[5 empty] | l= | 560
N5 |  | 1 | TA | Trójnik prostokątny ukośny | a= | 150 | b= | 150 | d= | 150 | h= | 300 | e= | 130 | f= | 130 | r= | 100 | ocynk |  | 0.46 | 0.46
[5 empty] | m= | 0 | l= | 560
N5 |  | 1 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 150 | b= | 300 | d= | 160 | g= | 80 | l= | 300 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.28 | 0.28
N5 |  | 4 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 150 | b= | 150 | d= | 160 | g= | 80 | l= | 160 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.1 | 0.38
N5 |  | 1 | RA | Asymetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 200 | b= | 550 | d= | 315 | g= | 60 | l= | 275 | e= | -118 | f= | 58 | ocynk |  | 0.45 | 0.45
N5 |  | 1 | RA | Asymetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 150 | b= | 300 | d= | 125 | g= | 40 | l= | 265 | e= | -88 | f= | -13 | ocynk |  | 0.25 | 0.25
N5 |  | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 250 | e= | 173 | l1= | 367 | [8 empty] | ocynk |  | 0.52 | 0.52
N5 |  | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 160 | e= | 173 | l1= | 532 | [8 empty] | ocynk |  | 0.39 | 0.39
N5 |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 315 | [12 empty] | ocynk |  | 0.13 | 0.13
N5 |  | 2 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 250 | [12 empty] | ocynk |  | 0.11 | 0.21
N5 |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 160 | [12 empty] | ocynk |  | 0.05 | 0.05
N5 |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 125 | [12 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.04
N5 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 550 | l= | 800 | [8 empty] | ocynk |  | 1.2 | 1.2
N5 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 550 | l= | 579 | [8 empty] | ocynk |  | 0.87 | 0.87
N5 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 550 | l= | 546 | [8 empty] | ocynk |  | 0.82 | 0.82
N5 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 550 | l= | 481 | [8 empty] | ocynk |  | 0.72 | 0.72
N5 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 550 | l= | 384 | [8 empty] | ocynk |  | 0.58 | 0.58
N5 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 550 | l= | 369 | [8 empty] | ocynk |  | 0.55 | 0.55
N5 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 550 | l= | 1499 | [8 empty] | ocynk |  | 2.25 | 2.25
N5 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 150 | b= | 300 | l= | 895 | [8 empty] | ocynk |  | 0.81 | 0.81
N5 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 150 | b= | 300 | l= | 886 | [8 empty] | ocynk |  | 0.8 | 0.8
N5 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 150 | b= | 300 | l= | 860 | [8 empty] | ocynk |  | 0.77 | 0.77
N5 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 150 | b= | 300 | l= | 80 | [8 empty] | ocynk |  | 0.07 | 0.07
N5 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 150 | b= | 300 | l= | 649 | [8 empty] | ocynk |  | 0.58 | 0.58
N5 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 150 | b= | 300 | l= | 598 | [8 empty] | ocynk |  | 0.54 | 0.54
N5 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 150 | b= | 300 | l= | 420 | [8 empty] | ocynk |  | 0.38 | 0.38
N5 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 150 | b= | 300 | l= | 410 | [8 empty] | ocynk |  | 0.37 | 0.37
N5 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 150 | b= | 300 | l= | 400 | [8 empty] | ocynk |  | 0.36 | 0.36
N5 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 150 | b= | 300 | l= | 385 | [8 empty] | ocynk |  | 0.35 | 0.35
N5 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 150 | b= | 300 | l= | 349 | [8 empty] | ocynk |  | 0.31 | 0.31
N5 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 150 | b= | 300 | l= | 316 | [8 empty] | ocynk |  | 0.28 | 0.28
N5 |  | 4 | K | Przewód prostokątny | a= | 150 | b= | 300 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 1.35 | 5.4
N5 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 150 | b= | 300 | l= | 1365 | [8 empty] | ocynk |  | 1.23 | 1.23
N5 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 150 | b= | 300 | l= | 1250 | [8 empty] | ocynk |  | 1.13 | 1.13
N5 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 150 | b= | 300 | l= | 121 | [8 empty] | ocynk |  | 0.11 | 0.11
N5 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 150 | b= | 300 | l= | 1050 | [8 empty] | ocynk |  | 0.94 | 0.94
N5 |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 250 | l= | 0.35 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.28 | 0.28
N5 |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.06 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.21 | 0.53
N5 |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 125 | l= | 0.93 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.14 | 0.37
N5 |  | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 550 | b= | 200 | e= | 68 | l= | 431 | [6 empty] | ocynk |  | 0.65 | 0.65
N5 |  | 1 | EIS 120 | Klapa przeciwpożarowa okrągła | d= | 160 | l= | 50 | [10 empty] | ocynk |  | 0
N5 |  | 2 | EIS 120 | Klapa przeciwpożarowa okrągła | d= | 125 | l= | 50 | [10 empty] | ocynk |  | 0
N5 |  | 1 | EIS 120 | Kanałowa klapa wentylacji pożarowej | a= | 200 | b= | 550 | l= | 50 | [8 empty] | ocynk |  | 0
N5 |  | 1 | EIS 120 | Kanałowa klapa wentylacji pożarowej | a= | 150 | b= | 300 | l= | 50 | [8 empty] | ocynk |  | 0
N5 |  | 1 | CS1* | Tłumik kanalowy okrągły | d= | 315 | l= | 1000 | [10 empty] | ocynk |  | 0
N5 |  | 1 | CH1* kW | Nagrzewnica/chłodnica wodna okrągła | d= | 315 | l= | 535 | A= | 415 | B= | 415 | L= | 435 |  |  |  |  | ocynk |  | 0
N5 |  | 1 | CH1* kW | CHŁODNICA | d= | 315 | l= | 535 | A= | 415 | B= | 415 | L= | 435 |  |  |  |  | ocynk |  | 0
N5 |  | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 315 | [8 empty] | ocynk |  | 0.64 | 0.64
N5 |  | 5 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 160 | [8 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.82
N5 |  | 3 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 125 | [8 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.3
N5 |  | 1 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 250 | [8 empty] | ocynk |  | 0.4 | 0.4
N5 |  | 1 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 160 | [8 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.16

## N6
| Nazwa: | N6
| Typ: | Nawiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
N6 |  | 2 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 200 | b= | 300 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | ocynk |  | 0.7 | 1.4
N6 |  | 3 | WISE LOCKZONE + VAV L SKRZYNKA DO NISKIEJ ZABUDOWY | Anemostat prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) | L= | 595 | H= | 595 | D= | 160 | BD= | 314 | k= | 1 |  |  |  |  | ocynk |  | 0
N6 |  | 3 | WISE LOCKZONE + VAV 250 L SKRZYNKA DO NISKIEJ ZABUDOWY | Anemostat prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) | L= | 595 | H= | 595 | D= | 250 | BD= | 395 | k= | 1 |  |  |  |  | ocynk |  | 0
N6 |  | 2 | WISE LOCKZONE + VAV 160 | Anemostat prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) | L= | 595 | H= | 595 | D= | 160 | BD= | 314 | k= | 1 |  |  |  |  | ocynk |  | 0
N6 |  | 2 | WISE LOCKZONE + CAV L SKRZYNKA DO NISKIEJ ZABUDOWY | Anemostat prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) | L= | 595 | H= | 595 | D= | 160 | BD= | 314 | k= | 1 |  |  |  |  | ocynk |  | 0
N6 |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 250 | d2= | 200 | l1= | 99 | [8 empty] | ocynk |  | 0.17 | 0.17
N6 |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 250 | d2= | 200 | l1= | 203 | [8 empty] | ocynk |  | 0.25 | 0.25
N6 |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 250 | d2= | 200 | l1= | 194 | [8 empty] | ocynk |  | 0.25 | 0.25
N6 |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 225 | d2= | 160 | l1= | 92 | [8 empty] | ocynk |  | 0 | 0
N6 |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 225 | d2= | 160 | l1= | 64 | [8 empty] | ocynk |  | 0 | 0
N6 |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 200 | d2= | 250 | l1= | 99 | [8 empty] | ocynk |  | 0.17 | 0.17
N6 |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 160 | d2= | 125 | l1= | 78 | [8 empty] | ocynk |  | 0.08 | 0.08
N6 |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 160 | d2= | 125 | l1= | 105 | [8 empty] | ocynk |  | 0.09 | 0.09
N6 |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 160 | d2= | 100 | l1= | 135 | [8 empty] | ocynk |  | 0.11 | 0.11
N6 |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 160 | d2= | 100 | l1= | 112 | [8 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.1
N6 |  | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 300 | b= | 500 | c= | 200 | d= | 500 | l= | 250 | e= | 0 | f= | -74 | ocynk |  | 0.4 | 0.4
N6 |  | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 200 | b= | 300 | c= | 200 | d= | 500 | l= | 250 | e= | 100 | f= | 0 | ocynk |  | 0.35 | 0.35
N6 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 400 | l1= | 3.28 m | [10 empty] | ocynk |  | 4.12 | 4.12
N6 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 400 | l1= | 0.91 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.15 | 1.15
N6 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 400 | l1= | 0.54 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.68 | 0.68
N6 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 400 | l1= | 0.51 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.64 | 0.64
N6 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 400 | l1= | 0.34 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.43 | 0.43
N6 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 2.50 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.96 | 1.96
N6 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 225 | l1= | 3.07 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.17 | 2.17
N6 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 225 | l1= | 1.74 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.23 | 1.23
N6 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 225 | l1= | 1.15 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.81 | 0.81
N6 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 225 | l1= | 0.71 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.5 | 0.5
N6 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 225 | l1= | 0.45 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.32 | 0.32
N6 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 225 | l1= | 0.16 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.12 | 0.12
N6 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 225 | l1= | 0.14 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.1
N6 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 2.23 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.4 | 1.4
N6 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 1.04 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.65 | 0.65
N6 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 1.01 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.64 | 0.64
N6 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.36 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.23 | 0.23
N6 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.24 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.15 | 0.15
N6 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 3.62 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.82 | 1.82
N6 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.60 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.3 | 0.3
N6 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.54 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.27 | 0.27
N6 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.46 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.23 | 0.23
N6 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.44 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.22 | 0.22
N6 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 2.39 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.93 | 0.93
N6 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.88 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.74 | 0.74
N6 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.31 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.51 | 0.51
N6 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.10 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.43 | 0.43
N6 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.90 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.34 | 0.34
N6 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.66 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.26 | 0.26
N6 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.50 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.2 | 0.2
N6 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.47 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.19 | 0.19
N6 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.40 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.14 | 0.14
N6 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.29 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.11 | 0.11
N6 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.11 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.04
N6 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.40 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.13 | 0.13
N6 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.25 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.08 | 0.08
N6 |  | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 300 | b= | 500 | d= | 160 | l= | 360 | e= | 180 | f= | 150 |  |  | ocynk |  | 0.62 | 0.62
N6 |  | 2 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 300 | b= | 500 | d= | 125 | l= | 325 | e= | 163 | f= | 150 |  |  | ocynk |  | 0.55 | 1.1
N6 |  | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 300 | b= | 500 | d= | 100 | l= | 350 | e= | 175 | f= | 150 |  |  | ocynk |  | 0.59 | 0.59
N6 |  | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 200 | b= | 300 | d= | 200 | l= | 400 | e= | 200 | f= | 100 |  |  | ocynk |  | 0.45 | 0.45
N6 |  | 1 | TG | Trójnik prostokątny prosty | a= | 200 | b= | 500 | d= | 500 | h= | 200 | e= | 130 | f= | 130 | r= | 100 | ocynk |  | 0.75 | 0.75
[5 empty] | l= | 460
N6 |  | 1 | TC2* | Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni | d1= | 225 | d2= | 225 | d3= | 225 | [8 empty] | ocynk |  | 0.36 | 0.36
N6 |  | 1 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 300 | b= | 500 | d= | 400 | g= | 80 | l= | 500 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.8 | 0.8
N6 |  | 1 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 200 | b= | 200 | d= | 250 | g= | 80 | l= | 331 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.27 | 0.27
N6 |  | 1 | RA | Asymetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 300 | b= | 200 | d= | 225 | g= | 80 | l= | 294 | e= | 12 | f= | -38 | ocynk |  | 0.29 | 0.29
N6 |  | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 225 | e= | 270 | l1= | 610 | [8 empty] | ocynk |  | 0.68 | 0.68
N6 |  | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 125 | e= | 139 | l1= | 432 | [8 empty] | ocynk |  | 0.26 | 0.26
N6 |  | 2 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 400 | [12 empty] | ocynk |  | 0.23 | 0.45
N6 |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 225 | [12 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.06
N6 |  | 2 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 160 | [12 empty] | ocynk |  | 0.05 | 0.1
N6 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 200 | l= | 272 | [8 empty] | ocynk |  | 0.38 | 0.38
N6 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 500 | l= | 916 | [8 empty] | ocynk |  | 1.47 | 1.47
N6 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 500 | l= | 831 | [8 empty] | ocynk |  | 1.33 | 1.33
N6 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 500 | l= | 748 | [8 empty] | ocynk |  | 1.2 | 1.2
N6 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 500 | l= | 733 | [8 empty] | ocynk |  | 1.17 | 1.17
N6 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 500 | l= | 54 | [8 empty] | ocynk |  | 0.09 | 0.09
N6 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 500 | l= | 316 | [8 empty] | ocynk |  | 0.51 | 0.51
N6 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 500 | l= | 222 | [8 empty] | ocynk |  | 0.36 | 0.36
N6 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 500 | l= | 1320 | [8 empty] | ocynk |  | 2.11 | 2.11
N6 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 200 | l= | 900 | [8 empty] | ocynk |  | 0.9 | 0.9
N6 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 200 | l= | 1302 | [8 empty] | ocynk |  | 1.3 | 1.3
N6 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 500 | l= | 983 | [8 empty] | ocynk |  | 1.38 | 1.38
N6 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 500 | l= | 96 | [8 empty] | ocynk |  | 0.14 | 0.14
N6 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 500 | l= | 743 | [8 empty] | ocynk |  | 1.04 | 1.04
N6 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 500 | l= | 236 | [8 empty] | ocynk |  | 0.34 | 0.34
N6 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 869 | [8 empty] | ocynk |  | 0.87 | 0.87
N6 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 562 | [8 empty] | ocynk |  | 0.56 | 0.56
N6 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 550 | [8 empty] | ocynk |  | 0.55 | 0.55
N6 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 505 | [8 empty] | ocynk |  | 0.51 | 0.51
N6 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 295 | [8 empty] | ocynk |  | 0.29 | 0.29
N6 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 270 | [8 empty] | ocynk |  | 0.27 | 0.27
N6 |  | 9 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 1.5 | 13.5
N6 |  | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 500 | b= | 300 | e= | 164 | l= | 731 | [6 empty] | ocynk |  | 1.2 | 1.2
N6 |  | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 200 | b= | 500 | e= | 428 | l= | 636 | [6 empty] | ocynk |  | 1.07 | 1.07
N6 |  | 1 | EIS 120 | Kanałowa klapa wentylacji pożarowej | d= | 400 | l= | 50 | [10 empty] | ocynk |  | 0
N6 |  | 1 | EIS 120 | Kanałowa klapa wentylacji pożarowej | d= | 225 | l= | 50 | [10 empty] | ocynk |  | 0
N6 |  | 1 | EIS 120 | Kanałowa klapa wentylacji pożarowej | d= | 125 | l= | 50 | [10 empty] | ocynk |  | 0
N6 |  | 1 | EIS 120 | Kanałowa klapa wentylacji pożarowej | a= | 300 | b= | 500 | l= | 50 | [8 empty] | ocynk |  | 0
N6 |  | 1 | CS1* | Tłumik kanalowy okrągły | d= | 400 | l= | 1000 | [10 empty] | ocynk |  | 0
N6 |  | 1 | CH1* kW | Nagrzewnica wodna okrągła | d= | 400 | l= | 660 | A= | 500 | B= | 500 | L= | 560 |  |  |  |  | ocynk |  | 0
N6 |  | 1 | CH1* kW | chłodnica wodna okrągła | d= | 400 | l= | 660 | A= | 500 | B= | 500 | L= | 560 |  |  |  |  | ocynk |  | 0
N6 |  | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 400 | l= | 400 | [10 empty] | ocynk |  | 0
N6 |  | 3 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 400 | [8 empty] | ocynk |  | 1.03 | 3.08
N6 |  | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 225 | [8 empty] | ocynk |  | 0.32 | 0.32
N6 |  | 2 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 200 | [8 empty] | ocynk |  | 0.26 | 0.51
N6 |  | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 160 | [8 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.16
N6 |  | 3 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 125 | [8 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.3
N6 |  | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 4.2181 | r= | 0.8 | d1= | 125 | [8 empty] | ocynk |  | 0 | 0
N6 |  | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 4.0881 | r= | 0.8 | d1= | 125 | [8 empty] | ocynk |  | 0 | 0
N6 |  | 1 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 400 | [8 empty] | ocynk |  | 1.03 | 1.03
N6 |  | 3 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 225 | [8 empty] | ocynk |  | 0.32 | 0.97
N6 |  | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 250 | d3= | 200 | l1= | 330 | [8 empty] | ocynk |  | 0.51 | 0.51
N6 |  | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 125 | d3= | 100 | l1= | 170 | [8 empty] | ocynk |  | 0.15 | 0.15

## W1
| Nazwa: | W1
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [9 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
W1 |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 250 | d2= | 315 | l1= | 117 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.23 | 0.23
W1 |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 250 | d2= | 200 | l1= | 99 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.17 | 0.17
W1 |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 160 | d2= | 200 | l1= | 85 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.1 | 0.1
W1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 0.42 m | [6 empty] | ocynk |  | 0.42 | 0.42
W1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 5.34 m | [6 empty] | ocynk |  | 4.19 | 4.19
W1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 4.89 m | [6 empty] | ocynk |  | 3.84 | 3.84
W1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 1.79 m | [6 empty] | ocynk |  | 1.4 | 1.4
W1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 1.52 m | [6 empty] | ocynk |  | 1.27 | 1.27
W1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 1.48 m | [6 empty] | ocynk |  | 1.16 | 1.16
W1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.72 m | [6 empty] | ocynk |  | 0.64 | 0.64
W1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.45 m | [6 empty] | ocynk |  | 0.35 | 0.35
W1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.31 m | [6 empty] | ocynk |  | 0.24 | 0.24
W1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.18 m | [6 empty] | ocynk |  | 0.15 | 0.15
W1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.14 m | [6 empty] | ocynk |  | 0.11 | 0.11
W1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.13 m | [6 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.1
W1 |  | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.08 m | [6 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.13
W1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 4.72 m | [6 empty] | ocynk |  | 2.97 | 2.97
W1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 3.43 m | [6 empty] | ocynk |  | 2.15 | 2.15
W1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 1.46 m | [6 empty] | ocynk |  | 0.91 | 0.91
W1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.97 m | [6 empty] | ocynk |  | 0.61 | 0.61
W1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.38 m | [6 empty] | ocynk |  | 0.24 | 0.24
W1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.19 m | [6 empty] | ocynk |  | 0.12 | 0.12
W1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 2.98 m | [6 empty] | ocynk |  | 1.5 | 1.5
W1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 2.74 m | [6 empty] | ocynk |  | 1.38 | 1.38
W1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.40 m | [6 empty] | ocynk |  | 0.2 | 0.2
W1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.31 m | [6 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.16
W1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 2.15 m | [6 empty] | ocynk |  | 0.84 | 0.84
W1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.98 m | [6 empty] | ocynk |  | 0.74 | 0.74
W1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.36 m | [6 empty] | ocynk |  | 0.09 | 0.09
W1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.30 m | [6 empty] | ocynk |  | 0.41 | 0.41
W1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.51 m | [6 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.16
W1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.21 m | [6 empty] | ocynk |  | 0.07 | 0.07
W1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.18 m | [6 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.06
W1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.14 m | [6 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.04
W1 |  | 3 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.10 m | [6 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.09
W1 |  | 1 | TC1* | Trójnik symetryczny z odejściem prostokąt. | d1= | 250 | l1= | 360 | a= | 100 | b= | 300 | e= | 100 | ocynk |  | 0.46 | 0.46
W1 |  | 1 | TC1* | Trójnik symetryczny z odejściem prostokąt. | d1= | 200 | l1= | 400 | a= | 100 | b= | 200 | e= | 100 | ocynk |  | 0.36 | 0.36
W1 |  | 1 | TC1* | Trójnik symetryczny z odejściem prostokąt. | d1= | 200 | l1= | 260 | a= | 100 | b= | 200 | e= | 100 | ocynk |  | 0.27 | 0.27
W1 |  | 1 | TC1* | Trójnik symetryczny z odejściem prostokąt. | d1= | 160 | l1= | 460 | a= | 100 | b= | 400 | e= | 100 | ocynk |  | 0.37 | 0.37
W1 |  | 1 | TC1* | Trójnik symetryczny z odejściem prostokąt. | d1= | 160 | l1= | 260 | a= | 100 | b= | 200 | e= | 100 | ocynk |  | 0.23 | 0.23
W1 |  | 1 | TC1* | Trójnik symetryczny z odejściem prostokąt. | d1= | 125 | l1= | 500 | a= | 100 | b= | 300 | e= | 100 | ocynk |  | 0.31 | 0.31
W1 |  | 3 | TC1* | Trójnik symetryczny z odejściem prostokąt. | d1= | 100 | l1= | 400 | a= | 100 | b= | 200 | e= | 100 | ocynk |  | 0.21 | 0.63
W1 |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 250 | [8 empty] | ocynk |  | 0.11 | 0.11
W1 |  | 1 | GRL + ramka montażowa | Kratka wentylacyjna prostokątna | L= | 400 | H= | 100 | [6 empty] | ocynk |  | 0
W1 |  | 1 | GRL + ramka montażowa | Kratka wentylacyjna prostokątna | L= | 300 | H= | 100 | k= | --------- |  |  |  |  | ocynk |  | 0
W1 |  | 1 | GRL + ramka montażowa | Kratka wentylacyjna prostokątna | L= | 300 | H= | 100 | [6 empty] | ocynk |  | 0
W1 |  | 5 | GRL + ramka montażowa | Kratka wentylacyjna prostokątna | L= | 200 | H= | 100 | k= | --------- |  |  |  |  | ocynk |  | 0
W1 |  | 1 | GRL + ramka montażowa | Kratka wentylacyjna prostokątna | L= | 200 | H= | 100 | [6 empty] | ocynk |  | 0
W1 |  | 1 | EIS 120 | Klapa przeciwpożarowa okrągła | d= | 100 | l= | 50 | [6 empty] | ocynk |  | 0
W1 |  | 1 | EIS 120 | Kanałowa klapa wentylacji pożarowej | d= | 250 | l= | 50 | [6 empty] | ocynk |  | 0
W1 |  | 1 | EIS 120 | Kanałowa klapa wentylacji pożarowej | d= | 200 | l= | 50 | [6 empty] | ocynk |  | 0
W1 |  | 1 | EIS 120 | Kanałowa klapa wentylacji pożarowej | d= | 160 | l= | 50 | [6 empty] | ocynk |  | 0
W1 |  | 1 | EIS 120 | Kanałowa klapa wentylacji pożarowej | d= | 100 | l= | 50 | [6 empty] | ocynk |  | 0
W1 |  | 1 | DFA | Zaślepka żeńska | d1= | 160 | [8 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.04
W1 |  | 1 | DFA | Zaślepka żeńska | d1= | 125 | [8 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.03
W1 |  | 3 | DFA | Zaślepka żeńska | d1= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.02 | 0.06
W1 |  | 1 | CS1* | Tłumik kanalowy okrągły | d= | 250 | l= | 1000 | [6 empty] | ocynk |  | 0
W1 |  | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 315 | l= | 315 | [6 empty] | ocynk |  | 0
W1 |  | 5 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 250 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.4 | 2
W1 |  | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 200 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.26 | 0.26
W1 |  | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 160 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.16 | 0.16
W1 |  | 2 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 125 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.1 | 0.2
W1 |  | 3 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.06 | 0.19
W1 |  | 1 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 250 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.4 | 0.4
W1 |  | 1 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 200 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.26 | 0.26
W1 |  | 1 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.06 | 0.06
W1 |  | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 250 | d3= | 125 | l1= | 330 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.44 | 0.44
W1 |  | 3 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 250 | d3= | 100 | l1= | 330 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.43 | 1.28

## W2
| Nazwa: | W2
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
W2 |  | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 800 | b= | 600 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 50 | fg= | 0 | ocynk |  | 3.64 | 3.64
W2 |  | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 600 | b= | 500 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | ocynk |  | 2.42 | 2.42
W2 |  | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 300 | b= | 300 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | ocynk |  | 0.84 | 0.84
W2 |  | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 250 | b= | 650 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 50 | fg= | 0 | ocynk |  | 2.52 | 2.52
W2 |  | 2 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 250 | b= | 650 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | ocynk |  | 2.52 | 5.04
W2 |  | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 200 | b= | 500 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | ocynk |  | 1.54 | 1.54
W2 |  | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 200 | b= | 400 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | ocynk |  | 1.08 | 1.08
W2 |  | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 200 | b= | 300 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | ocynk |  | 0.7 | 0.7
W2 |  | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 150 | b= | 400 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | ocynk |  | 0.99 | 0.99
W2 |  | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 100 | b= | 500 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 50 | fg= | 0 | ocynk |  | 1.32 | 1.32
W2 |  | 2 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 28.706 | a= | 200 | b= | 400 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | ocynk |  | 1.08 | 2.16
W2 |  | 1 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D= | 160 | [12 empty] | ocynk |  | 0
W2 |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 250 | d2= | 200 | l1= | 99 | [8 empty] | ocynk |  | 0.17 | 0.17
W2 |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 250 | d2= | 200 | l1= | 169 | [8 empty] | ocynk |  | 0.23 | 0.23
W2 |  | 2 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 250 | d2= | 160 | l1= | 154 | [8 empty] | ocynk |  | 0.22 | 0.43
W2 |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 200 | d2= | 160 | l1= | 85 | [8 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.1
W2 |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 160 | d2= | 200 | l1= | 85 | [8 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.1
W2 |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 160 | d2= | 100 | l1= | 174 | [8 empty] | ocynk |  | 0.13 | 0.13
W2 |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 100 | d2= | 160 | l1= | 112 | [8 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.1
W2 |  | 2 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 100 | d2= | 125 | l1= | 64 | [8 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.11
W2 |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 650 | b= | 250 | c= | 650 | d= | 250 | l= | 325 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.58 | 0.58
W2 |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 450 | b= | 100 | c= | 450 | d= | 100 | l= | 770 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.85 | 0.85
W2 |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 450 | b= | 100 | c= | 450 | d= | 100 | l= | 232 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.26 | 0.26
W2 |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 250 | b= | 650 | c= | 250 | d= | 650 | l= | 720 |  |  |  |  | ocynk |  | 1.3 | 1.3
W2 |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 250 | b= | 650 | c= | 250 | d= | 650 | l= | 658 |  |  |  |  | ocynk |  | 1.18 | 1.18
W2 |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 250 | b= | 650 | c= | 250 | d= | 650 | l= | 1325 |  |  |  |  | ocynk |  | 2.38 | 2.38
W2 |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 250 | b= | 100 | c= | 250 | d= | 100 | l= | 176 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.12 | 0.12
W2 |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 250 | b= | 1000 | c= | 250 | d= | 1000 | l= | 121 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.3 | 0.3
W2 |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 200 | b= | 400 | c= | 200 | d= | 400 | l= | 517 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.62 | 0.62
W2 |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 200 | b= | 400 | c= | 200 | d= | 400 | l= | 1890 |  |  |  |  | ocynk |  | 2.27 | 2.27
W2 |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 200 | b= | 300 | c= | 200 | d= | 400 | l= | 200 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.24 | 0.24
W2 |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 200 | b= | 300 | c= | 200 | d= | 300 | l= | 950 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.95 | 0.95
W2 |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 200 | b= | 300 | c= | 200 | d= | 300 | l= | 556 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.56 | 0.56
W2 |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 200 | b= | 300 | c= | 200 | d= | 300 | l= | 217 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.22 | 0.22
W2 |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 150 | b= | 400 | c= | 200 | d= | 400 | l= | 200 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.24 | 0.24
W2 |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 100 | b= | 500 | c= | 100 | d= | 500 | l= | 219 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.26 | 0.26
W2 |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 100 | b= | 450 | c= | 200 | d= | 450 | l= | 502 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.65 | 0.65
W2 |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 100 | b= | 450 | c= | 150 | d= | 350 | l= | 167 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.19 | 0.19
W2 |  | 1 | UAE | Redukcja asymetryczna | d1= | 100 | d2= | 125 | l1= | 64 | [8 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.06
W2 |  | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 650 | b= | 250 | c= | 300 | d= | 300 | l= | 325 | e= | 49 | f= | 0 | ocynk |  | 0.59 | 0.59
W2 |  | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 600 | b= | 800 | c= | 500 | d= | 600 | l= | 400 | e= | -100 | f= | -50 | ocynk |  | 1.15 | 1.15
W2 |  | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 500 | b= | 600 | c= | 250 | d= | 1000 | l= | 480 | e= | 0 | f= | -152 | ocynk |  | 1.22 | 1.22
W2 |  | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 400 | b= | 400 | c= | 300 | d= | 400 | l= | 200 | e= | 0 | f= | 0 | ocynk |  | 0.32 | 0.32
W2 |  | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 400 | b= | 400 | c= | 200 | d= | 400 | l= | 200 | e= | 0 | f= | 0 | ocynk |  | 0.32 | 0.32
W2 |  | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 400 | b= | 300 | c= | 400 | d= | 200 | l= | 573 | e= | 0 | f= | 0 | ocynk |  | 0.81 | 0.81
W2 |  | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 400 | b= | 200 | c= | 300 | d= | 200 | l= | 200 | e= | 0 | f= | 0 | ocynk |  | 0.24 | 0.24
W2 |  | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 400 | b= | 150 | c= | 500 | d= | 100 | l= | 250 | e= | -25 | f= | 0 | ocynk |  | 0.3 | 0.3
W2 |  | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 300 | b= | 300 | c= | 200 | d= | 450 | l= | 225 | e= | 149 | f= | -50 | ocynk |  | 0.3 | 0.3
W2 |  | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 250 | b= | 650 | c= | 200 | d= | 500 | l= | 215 | e= | -75 | f= | -25 | ocynk |  | 0.41 | 0.41
W2 |  | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 200 | b= | 500 | c= | 200 | d= | 400 | l= | 250 | e= | -100 | f= | 0 | ocynk |  | 0.35 | 0.35
W2 |  | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 1200 | b= | 500 | c= | 800 | d= | 600 | l= | 600 | e= | 50 | f= | -230 | ocynk |  | 2.05 | 2.05
W2 |  | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 100 | b= | 400 | c= | 150 | d= | 300 | l= | 200 | e= | -50 | f= | 25 | ocynk |  | 0.21 | 0.21
W2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 0.57 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.56 | 0.56
W2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 2.82 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.22 | 2.22
W2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 1.77 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.39 | 1.39
W2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 1.51 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.19 | 1.19
W2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 1.00 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.78 | 0.78
W2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.69 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.54 | 0.54
W2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.37 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.29 | 0.29
W2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.30 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.23 | 0.23
W2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 6.00 m | [10 empty] | ocynk |  | 3.77 | 3.77
W2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 5.98 m | [10 empty] | ocynk |  | 3.76 | 3.76
W2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 2.14 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.34 | 1.34
W2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 1.92 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.21 | 1.21
W2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 1.62 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.02 | 1.02
W2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 1.48 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.93 | 0.93
W2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 1.12 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.7 | 0.7
W2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.95 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.6 | 0.6
W2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.83 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.52 | 0.52
W2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.80 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.5 | 0.5
W2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.40 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.25 | 0.25
W2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.25 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.16
W2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.10 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.06
W2 |  | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 6.00 m | [10 empty] | ocynk |  | 3.01 | 6.03
W2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 3.75 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.88 | 1.88
W2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 3.17 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.59 | 1.59
W2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 3.11 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.56 | 1.56
W2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 2.62 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.31 | 1.31
W2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 2.44 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.23 | 1.23
W2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 2.05 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.03 | 1.03
W2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.50 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.75 | 0.75
W2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.07 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.54 | 0.54
W2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.05 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.53 | 0.53
W2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.94 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.47 | 0.47
W2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.59 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.33 | 0.33
W2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.58 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.33 | 0.33
W2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.50 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.25 | 0.25
W2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.48 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.24 | 0.24
W2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.46 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.23 | 0.23
W2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.45 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.2 | 0.2
W2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.41 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.21 | 0.21
W2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.40 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.2 | 0.2
W2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.37 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.19 | 0.19
W2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.36 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.18 | 0.18
W2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.35 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.18 | 0.18
W2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.25 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.13 | 0.13
W2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.21 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.1
W2 |  | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.17 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.09 | 0.17
W2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.16 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.07 | 0.07
W2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.14 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.07 | 0.07
W2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.13 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.07 | 0.07
W2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.08 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.04
W2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.06 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.03
W2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.38 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.15 | 0.15
W2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.37 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.15 | 0.15
W2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.26 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.1
W2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.24 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.1
W2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.18 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.07 | 0.07
W2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.14 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.06
W2 |  | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.10 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.08
W2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.05 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.02 | 0.02
W2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.72 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.23 | 0.23
W2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.55 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.17 | 0.17
W2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.52 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.16
W2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.40 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.13 | 0.13
W2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.37 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.11 | 0.11
W2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.28 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.09 | 0.09
W2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.24 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.08 | 0.08
W2 |  | 3 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.23 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.07 | 0.22
W2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.22 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.07 | 0.07
W2 |  | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.18 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.11
W2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.10 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.03
W2 |  | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.09 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.06
W2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.07 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.02 | 0.02
W2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.06 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.02 | 0.02
W2 |  | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 400 | b= | 600 | d= | 100 | l= | 300 | e= | 150 | f= | 200 |  |  | ocynk |  | 0.63 | 0.63
W2 |  | 2 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 300 | b= | 400 | d= | 125 | l= | 185 | e= | 93 | f= | 150 |  |  | ocynk |  | 0.29 | 0.58
W2 |  | 2 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 300 | b= | 400 | d= | 100 | l= | 160 | e= | 80 | f= | 150 |  |  | ocynk |  | 0.25 | 0.5
W2 |  | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 200 | b= | 400 | d= | 160 | l= | 220 | e= | 110 | f= | 100 |  |  | ocynk |  | 0.3 | 0.3
W2 |  | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 200 | b= | 400 | d= | 100 | l= | 300 | e= | 150 | f= | 100 |  |  | ocynk |  | 0.39 | 0.39
W2 |  | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 200 | b= | 400 | d= | 100 | l= | 160 | e= | 80 | f= | 100 |  |  | ocynk |  | 0.22 | 0.22
W2 |  | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 200 | b= | 300 | d= | 160 | l= | 360 | e= | 180 | f= | 100 |  |  | ocynk |  | 0.4 | 0.4
W2 |  | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 200 | b= | 300 | d= | 160 | l= | 220 | e= | 110 | f= | 100 |  |  | ocynk |  | 0.26 | 0.26
W2 |  | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 800 | b= | 600 | g= | 600 | h= | 400 | l= | 600 | e= | 300 | f= | 400 | ocynk |  | 1.88 | 1.88
[5 empty] | l3= | 100
W2 |  | 3 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 650 | b= | 250 | g= | 150 | h= | 300 | l= | 500 | e= | 250 | f= | 325 | ocynk |  | 0.99 | 2.97
[5 empty] | l3= | 100
W2 |  | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 500 | b= | 200 | g= | 150 | h= | 300 | l= | 500 | e= | 250 | f= | 250 | ocynk |  | 0.79 | 0.79
[5 empty] | l3= | 100
W2 |  | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 400 | b= | 200 | g= | 150 | h= | 300 | l= | 500 | e= | 250 | f= | 200 | ocynk |  | 0.69 | 0.69
[5 empty] | l3= | 100
W2 |  | 3 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 300 | b= | 200 | g= | 150 | h= | 300 | l= | 500 | e= | 250 | f= | 150 | ocynk |  | 0.59 | 1.77
[5 empty] | l3= | 100
W2 |  | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 200 | b= | 450 | g= | 100 | h= | 400 | l= | 600 | e= | 300 | f= | 100 | ocynk |  | 0.88 | 0.88
[5 empty] | l3= | 100
W2 |  | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 200 | b= | 450 | g= | 100 | h= | 250 | l= | 450 | e= | 225 | f= | 100 | ocynk |  | 0.66 | 0.66
[5 empty] | l3= | 100
W2 |  | 1 | TG | Trójnik prostokątny prosty | a= | 400 | b= | 400 | d= | 400 | h= | 600 | e= | 130 | f= | 130 | r= | 100 | ocynk |  | 1.64 | 1.64
[5 empty] | l= | 860
W2 |  | 1 | TA | Trójnik prostokątny ukośny | a= | 250 | b= | 650 | d= | 650 | h= | 1000 | e= | 130 | f= | 130 | r= | 100 | ocynk |  | 2.61 | 2.61
[5 empty] | m= | 0 | l= | 1260
W2 |  | 1 | RS1* | Tłumik kanałowy prostokątny | a= | 500 | b= | 1200 | l= | 1000 | [8 empty] | ocynk |  | 0
W2 |  | 1 | RS1* | Tłumik kanałowy prostokątny | a= | 250 | b= | 650 | l= | 500 | [8 empty] | ocynk |  | 0
W2 |  | 2 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 200 | b= | 400 | d= | 315 | g= | 80 | l= | 400 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.48 | 0.97
W2 |  | 1 | REGULATOR VAV W OBUDOWIE AKUSTYCZNEJ | Przepustnica okrągła | d= | 250 | l= | 600 | [10 empty] | ocynk |  | 0
W2 |  | 1 | REGULATOR VAV OBUDOWA AKUSTYCZNA | Przepustnica prostokątna | a= | 250 | b= | 650 | l= | 600 | [8 empty] | ocynk |  | 0
W2 |  | 1 | REGULATOR VAV OBUDOWA AKUSTYCZNA | Przepustnica okrągła | d= | 315 | l= | 600 | [10 empty] | ocynk |  | 0
W2 |  | 1 | REGULATOR VAV OBUDOWA AKUSTYCZNA | Przepustnica okrągła | d= | 250 | l= | 500 | [10 empty] | ocynk |  | 0
W2 |  | 1 | REGULATOR VAV OBUDOWA AKUSTYCZNA | Przepustnica okrągła | d= | 250 | l= | 472 | [10 empty] | ocynk |  | 0
W2 |  | 1 | REGULATOR VAV OBUDOWA AKUSTYCZNA | Przepustnica okrągła | d= | 160 | l= | 600 | [10 empty] | ocynk |  | 0
W2 |  | 2 | REGULATOR VAV OBUDOWA AKUSTYCZNA | Przepustnica okrągła | d= | 125 | l= | 472 | [10 empty] | ocynk |  | 0
W2 |  | 1 | REGULATOR VAV OBUDOWA AKUSTYCZNA | Przepustnica okrągła | d= | 100 | l= | 600 | [10 empty] | ocynk |  | 0
W2 |  | 3 | REGULATOR VAV OBUDOWA AKUSTYCZNA | Przepustnica okrągła | d= | 100 | l= | 472 | [10 empty] | ocynk |  | 0
W2 |  | 1 | regulator strefowy WISE | Przepustnica prostokątna | a= | 500 | b= | 600 | l= | 500 | [8 empty] | ocynk |  | 0
W2 |  | 1 | regulator strefowy WISE | Przepustnica prostokątna | a= | 400 | b= | 600 | l= | 500 | [8 empty] | ocynk |  | 0
W2 |  | 2 | REGULATOR STAŁEGO PRZEPŁYWU OBUDOWA AKUSTYCZNA | Przepustnica okrągła | d= | 100 | l= | 472 | [10 empty] | ocynk |  | 0
W2 |  | 1 | RA | Asymetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 500 | b= | 100 | d= | 250 | g= | 60 | l= | 402 | e= | 101 | f= | -125 | ocynk |  | 0.5 | 0.5
W2 |  | 1 | RA | Asymetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 350 | b= | 150 | d= | 250 | g= | 60 | l= | 175 | e= | 50 | f= | -50 | ocynk |  | 0.18 | 0.18
W2 |  | 1 | RA | Asymetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 300 | b= | 200 | d= | 200 | g= | 40 | l= | 300 | e= | 20 | f= | -50 | ocynk |  | 0.3 | 0.3
W2 |  | 1 | RA | Asymetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 150 | b= | 300 | d= | 250 | g= | 60 | l= | 150 | e= | -25 | f= | 50 | ocynk |  | 0.14 | 0.14
W2 |  | 1 | RA | Asymetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 100 | b= | 250 | d= | 160 | g= | 40 | l= | 250 | e= | -45 | f= | 36 | ocynk |  | 0.18 | 0.18
W2 |  | 15 | PELICAN C + ALS 200 600 L SKRZYNKA DO NISKIEJ ZABUDOWY | Anemostat prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) | L= | 595 | H= | 595 | D= | 160 | BD= | 347 | k= | 1 |  |  |  |  | ocynk |  | 0
W2 |  | 1 | PELICAN C + ALS 160 400 L SKRZYNKA DO NISKIEJ ZABUDOWY | Anemostat prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) | L= | 395 | H= | 395 | D= | 125 | BD= | 347 | k= | 1 |  |  |  |  | ocynk |  | 0
W2 |  | 4 | PELICAN C + ALS 160 400 | Anemostat prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) | L= | 395 | H= | 395 | D= | 125 | BD= | 288 | k= | 1 |  |  |  |  | ocynk |  | 0
W2 |  | 2 | PELICAN C + ALS 125 400 | Anemostat prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) | L= | 395 | H= | 395 | D= | 100 | BD= | 288 | k= | 1 |  |  |  |  | ocynk |  | 0
W2 |  | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 200 | e= | 32 | l1= | 611 | [8 empty] | ocynk |  | 0.45 | 0.45
W2 |  | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 160 | e= | 32 | l1= | 231 | [8 empty] | ocynk |  | 0.17 | 0.17
W2 |  | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 160 | e= | 32 | l1= | 225 | [8 empty] | ocynk |  | 0.17 | 0.17
W2 |  | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 160 | e= | 212 | l1= | 747 | [8 empty] | ocynk |  | 0.52 | 0.52
W2 |  | 2 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 315 | [12 empty] | ocynk |  | 0.13 | 0.27
W2 |  | 8 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 250 | [12 empty] | ocynk |  | 0.11 | 0.85
W2 |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 200 | [12 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.06
W2 |  | 2 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 160 | [12 empty] | ocynk |  | 0.05 | 0.1
W2 |  | 2 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 125 | [12 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.07
W2 |  | 7 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 100 | [12 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.21
W2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 600 | b= | 800 | l= | 1266 | [8 empty] | ocynk |  | 3.54 | 3.54
W2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 600 | b= | 800 | l= | 1180 | [8 empty] | ocynk |  | 3.3 | 3.3
W2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 600 | l= | 67 | [8 empty] | ocynk |  | 0.48 | 0.48
W2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 600 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 3.3 | 3.3
W2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 600 | l= | 1396 | [8 empty] | ocynk |  | 2.85 | 2.85
W2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 600 | l= | 132 | [8 empty] | ocynk |  | 0.62 | 0.62
W2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 600 | l= | 116 | [8 empty] | ocynk |  | 0.26 | 0.26
W2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 1200 | l= | 940 | [8 empty] | ocynk |  | 3.2 | 3.2
W2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 1200 | l= | 900 | [8 empty] | ocynk |  | 3.06 | 3.06
W2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 1200 | l= | 860 | [8 empty] | ocynk |  | 2.92 | 2.92
W2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 1200 | l= | 764 | [8 empty] | ocynk |  | 2.6 | 2.6
W2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 1200 | l= | 1166 | [8 empty] | ocynk |  | 3.96 | 3.96
W2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 1200 | l= | 1112 | [8 empty] | ocynk |  | 3.78 | 3.78
W2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 600 | l= | 684 | [8 empty] | ocynk |  | 1.37 | 1.37
W2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 600 | l= | 50 | [8 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.1
W2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 600 | l= | 426 | [8 empty] | ocynk |  | 0.85 | 0.85
W2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 600 | l= | 405 | [8 empty] | ocynk |  | 0.81 | 0.81
W2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 600 | l= | 170 | [8 empty] | ocynk |  | 0.34 | 0.34
W2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 600 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 3 | 3
W2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 600 | l= | 10 | [8 empty] | ocynk |  | 0.32 | 0.32
W2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 400 | l= | 952 | [8 empty] | ocynk |  | 1.33 | 1.33
W2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 400 | l= | 812 | [8 empty] | ocynk |  | 1.14 | 1.14
W2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 400 | l= | 388 | [8 empty] | ocynk |  | 0.54 | 0.54
W2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 400 | l= | 197 | [8 empty] | ocynk |  | 0.28 | 0.28
W2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 400 | l= | 186 | [8 empty] | ocynk |  | 0.26 | 0.26
W2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 400 | l= | 1063 | [8 empty] | ocynk |  | 1.49 | 1.49
W2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 300 | l= | 720 | [8 empty] | ocynk |  | 0.86 | 0.86
W2 |  | 3 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 300 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 1.8 | 5.4
W2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 300 | l= | 1260 | [8 empty] | ocynk |  | 1.51 | 1.51
W2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 650 | l= | 960 | [8 empty] | ocynk |  | 1.73 | 1.73
W2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 650 | l= | 586 | [8 empty] | ocynk |  | 1.05 | 1.05
W2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 650 | l= | 540 | [8 empty] | ocynk |  | 0.97 | 0.97
W2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 650 | l= | 460 | [8 empty] | ocynk |  | 0.83 | 0.83
W2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 650 | l= | 451 | [8 empty] | ocynk |  | 0.81 | 0.81
W2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 650 | l= | 400 | [8 empty] | ocynk |  | 0.72 | 0.72
W2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 650 | l= | 150 | [8 empty] | ocynk |  | 0.27 | 0.27
W2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 650 | l= | 1390 | [8 empty] | ocynk |  | 2.5 | 2.5
W2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 650 | l= | 1064 | [8 empty] | ocynk |  | 1.92 | 1.92
W2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 500 | l= | 230 | [8 empty] | ocynk |  | 0.32 | 0.32
W2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 500 | l= | 1331 | [8 empty] | ocynk |  | 1.86 | 1.86
W2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 450 | l= | 733 | [8 empty] | ocynk |  | 0.95 | 0.95
W2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 450 | l= | 643 | [8 empty] | ocynk |  | 0.84 | 0.84
W2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 450 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 1.95 | 1.95
W2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 80 | [8 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.1
W2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 719 | [8 empty] | ocynk |  | 0.86 | 0.86
W2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 704 | [8 empty] | ocynk |  | 0.84 | 0.84
W2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 481 | [8 empty] | ocynk |  | 0.58 | 0.58
W2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 429 | [8 empty] | ocynk |  | 0.51 | 0.51
W2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 266 | [8 empty] | ocynk |  | 0.37 | 0.37
W2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 260 | [8 empty] | ocynk |  | 0.31 | 0.31
W2 |  | 2 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 1.8 | 3.6
W2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 1053 | [8 empty] | ocynk |  | 1.26 | 1.26
W2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 982 | [8 empty] | ocynk |  | 0.98 | 0.98
W2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 814 | [8 empty] | ocynk |  | 1.01 | 1.01
W2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 810 | [8 empty] | ocynk |  | 0.81 | 0.81
W2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 806 | [8 empty] | ocynk |  | 0.81 | 0.81
W2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 746 | [8 empty] | ocynk |  | 0.75 | 0.75
W2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 654 | [8 empty] | ocynk |  | 0.65 | 0.65
W2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 550 | [8 empty] | ocynk |  | 0.55 | 0.55
W2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 330 | [8 empty] | ocynk |  | 0.33 | 0.33
W2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 161 | [8 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.16
W2 |  | 5 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 1.5 | 7.5
W2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 1469 | [8 empty] | ocynk |  | 1.47 | 1.47
W2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 1144 | [8 empty] | ocynk |  | 1.14 | 1.14
W2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 112 | [8 empty] | ocynk |  | 0.11 | 0.11
W2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 1018 | [8 empty] | ocynk |  | 1.02 | 1.02
W2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 150 | b= | 400 | l= | 993 | [8 empty] | ocynk |  | 1.09 | 1.09
W2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 150 | b= | 400 | l= | 80 | [8 empty] | ocynk |  | 0.09 | 0.09
W2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 150 | b= | 400 | l= | 740 | [8 empty] | ocynk |  | 0.81 | 0.81
W2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 150 | b= | 400 | l= | 711 | [8 empty] | ocynk |  | 1 | 1
W2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 150 | b= | 400 | l= | 457 | [8 empty] | ocynk |  | 0.5 | 0.5
W2 |  | 2 | K | Przewód prostokątny | a= | 150 | b= | 400 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 1.65 | 3.3
W2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 150 | b= | 400 | l= | 1439 | [8 empty] | ocynk |  | 1.58 | 1.58
W2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 150 | b= | 350 | l= | 444 | [8 empty] | ocynk |  | 0.44 | 0.44
W2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 150 | b= | 350 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 1.5 | 1.5
W2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 150 | b= | 300 | l= | 420 | [8 empty] | ocynk |  | 0.38 | 0.38
W2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 1200 | b= | 500 | l= | 1001 | [8 empty] | ocynk |  | 3.4 | 3.4
W2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 100 | b= | 500 | l= | 731 | [8 empty] | ocynk |  | 0.88 | 0.88
W2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 100 | b= | 500 | l= | 232 | [8 empty] | ocynk |  | 0.28 | 0.28
W2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 100 | b= | 450 | l= | 421 | [8 empty] | ocynk |  | 0.46 | 0.46
W2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 100 | b= | 400 | l= | 610 | [8 empty] | ocynk |  | 0.61 | 0.61
W2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 100 | b= | 250 | l= | 747 | [8 empty] | ocynk |  | 0.52 | 0.52
W2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 1000 | b= | 250 | l= | 874 | [8 empty] | ocynk |  | 2.19 | 2.19
W2 |  | 8 | GRL + ramka montażowa + przepustnica | Kratka wentylacyjna prostokątna | L= | 150 | H= | 300 | k= | --------- | [8 empty] | ocynk |  | 0
W2 |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.79 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.22 | 0.9
W2 |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 125 | l= | 1.00 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.39
W2 |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.31 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.1
W2 |  | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 650 | b= | 250 | e= | 277 | l= | 491 | [6 empty] | ocynk |  | 1.01 | 1.01
W2 |  | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 500 | b= | 1200 | e= | 197 | l= | 1935 | [6 empty] | ocynk |  | 6.61 | 6.61
W2 |  | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 500 | b= | 100 | e= | 125 | l= | 420 | [6 empty] | ocynk |  | 0.53 | 0.53
W2 |  | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 450 | b= | 100 | e= | 119 | l= | 360 | [6 empty] | ocynk |  | 0.42 | 0.42
W2 |  | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 450 | b= | 100 | e= | 119 | l= | 315 | [6 empty] | ocynk |  | 0.37 | 0.37
W2 |  | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 300 | b= | 300 | e= | 238 | l= | 716 | [6 empty] | ocynk |  | 0.91 | 0.91
W2 |  | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 250 | b= | 100 | e= | 259 | l= | 430 | [6 empty] | ocynk |  | 0.35 | 0.35
W2 |  | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 250 | b= | 100 | e= | 169 | l= | 328 | [6 empty] | ocynk |  | 0.26 | 0.26
W2 |  | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 1200 | b= | 500 | e= | 780 | l= | 1028 | [6 empty] | ocynk |  | 4.39 | 4.39
W2 |  | 2 | EIS 120 | Klapa przeciwpożarowa okrągła | d= | 125 | l= | 50 | [10 empty] | ocynk |  | 0
W2 |  | 2 | EIS 120 | Klapa przeciwpożarowa okrągła | d= | 100 | l= | 50 | [10 empty] | ocynk |  | 0
W2 |  | 1 | EIS 120 | Kanałowa klapa wentylacji pożarowej | a= | 400 | b= | 600 | l= | 50 | [8 empty] | ocynk |  | 0
W2 |  | 1 | EIS 120 | Kanałowa klapa wentylacji pożarowej | a= | 300 | b= | 400 | l= | 50 | [8 empty] | ocynk |  | 0
W2 |  | 1 | EIS 120 | Kanałowa klapa wentylacji pożarowej | a= | 150 | b= | 400 | l= | 50 | [8 empty] | ocynk |  | 0
W2 |  | 1 | EA | Odsadzka asymetryczna | a= | 400 | b= | 600 | d= | 600 | e= | 277 | l= | 606 |  |  |  |  | ocynk |  | 1.33 | 1.33
W2 |  | 1 | CS1* | Tłumik kanalowy okrągły | d= | 315 | l= | 500 | [10 empty] | ocynk |  | 0
W2 |  | 3 | CS1* | Tłumik kanalowy okrągły | d= | 250 | l= | 500 | [10 empty] | ocynk |  | 0
W2 |  | 1 | CS1* | Tłumik kanalowy okrągły | d= | 160 | l= | 500 | [10 empty] | ocynk |  | 0
W2 |  | 2 | CS1* | Tłumik kanalowy okrągły | d= | 125 | l= | 500 | [10 empty] | ocynk |  | 0
W2 |  | 6 | CS1* | Tłumik kanalowy okrągły | d= | 100 | l= | 500 | [10 empty] | ocynk |  | 0
W2 |  | 1 | CFD1* | Klapa przeciwpożarowa okrągła | d= | 100 | l= | 50 | [10 empty] | ocynk |  | 0
W2 |  | 2 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 250 | [8 empty] | ocynk |  | 0.4 | 0.8
W2 |  | 6 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 200 | [8 empty] | ocynk |  | 0.26 | 1.54
W2 |  | 9 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 160 | [8 empty] | ocynk |  | 0.16 | 1.48
W2 |  | 2 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 125 | [8 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.2
W2 |  | 2 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.13
W2 |  | 1 | BO | Zaślepka | a= | 200 | b= | 300 | [10 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.06
W2 |  | 2 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 160 | [8 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.33
W2 |  | 4 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.26
W2 |  | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 250 | d3= | 250 | l1= | 330 | [8 empty] | ocynk |  | 0.55 | 0.55
W2 |  | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 250 | d3= | 160 | l1= | 260 | [8 empty] | ocynk |  | 0.42 | 0.42
W2 |  | 2 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 250 | d3= | 160 | l1= | 215 | [8 empty] | ocynk |  | 0.38 | 0.76
W2 |  | 2 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 200 | d3= | 160 | l1= | 215 | [8 empty] | ocynk |  | 0.28 | 0.56
W2 |  | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 160 | d3= | 200 | l1= | 265 | [8 empty] | ocynk |  | 0.29 | 0.29
W2 |  | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 160 | d3= | 160 | l1= | 215 | [8 empty] | ocynk |  | 0.23 | 0.23

## W3_1
| Nazwa: | W3_1
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
W3_1 |  | 2 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 900 | b= | 400 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | ocynk |  | 2.34 | 4.68
W3_1 |  | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 400 | b= | 900 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | ocynk |  | 4.94 | 4.94
W3_1 |  | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 400 | b= | 1000 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | ocynk |  | 5.88 | 5.88
W3_1 |  | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 300 | b= | 400 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 50 | fg= | 0 | ocynk |  | 1.26 | 1.26
W3_1 |  | 2 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 300 | b= | 400 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | ocynk |  | 1.26 | 2.52
W3_1 |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 400 | b= | 900 | c= | 400 | d= | 1000 | l= | 500 |  |  |  |  | ocynk |  | 1.4 | 1.4
W3_1 |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 400 | b= | 600 | c= | 400 | d= | 900 | l= | 450 |  |  |  |  | ocynk |  | 1.17 | 1.17
W3_1 |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 400 | b= | 600 | c= | 400 | d= | 600 | l= | 265 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.53 | 0.53
W3_1 |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 400 | b= | 600 | c= | 400 | d= | 600 | l= | 110 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.22 | 0.22
W3_1 |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 300 | b= | 600 | c= | 300 | d= | 600 | l= | 438 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.79 | 0.79
W3_1 |  | 3 | US | Redukcja symetryczna | a= | 300 | b= | 600 | c= | 300 | d= | 600 | l= | 397 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.71 | 2.14
W3_1 |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 300 | b= | 600 | c= | 300 | d= | 600 | l= | 380 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.68 | 0.68
W3_1 |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 300 | b= | 400 | c= | 400 | d= | 600 | l= | 300 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.61 | 0.61
W3_1 |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 300 | b= | 400 | c= | 300 | d= | 400 | l= | 919 |  |  |  |  | ocynk |  | 1.29 | 1.29
W3_1 |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 300 | b= | 400 | c= | 300 | d= | 400 | l= | 336 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.47 | 0.47
W3_1 |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 300 | b= | 400 | c= | 300 | d= | 400 | l= | 250 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.35 | 0.35
W3_1 |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 300 | b= | 400 | c= | 300 | d= | 400 | l= | 234 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.33 | 0.33
W3_1 |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 300 | b= | 400 | c= | 300 | d= | 400 | l= | 199 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.28 | 0.28
W3_1 |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 300 | b= | 400 | c= | 300 | d= | 400 | l= | 148 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.21 | 0.21
W3_1 |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 300 | b= | 400 | c= | 300 | d= | 400 | l= | 127 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.18 | 0.18
W3_1 |  | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 400 | b= | 600 | c= | 300 | d= | 400 | l= | 300 | e= | -100 | f= | -50 | ocynk |  | 0.63 | 0.63
W3_1 |  | 2 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 600 | b= | 400 | g= | 300 | h= | 600 | l= | 800 | e= | 400 | f= | 300 | ocynk |  | 1.78 | 3.56
[5 empty] | l3= | 100
W3_1 |  | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 400 | b= | 900 | g= | 400 | h= | 600 | l= | 660 | e= | 330 | f= | 200 | ocynk |  | 1.92 | 1.92
[5 empty] | l3= | 100
W3_1 |  | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 400 | b= | 600 | g= | 300 | h= | 400 | l= | 600 | e= | 300 | f= | 200 | ocynk |  | 1.34 | 1.34
[5 empty] | l3= | 100
W3_1 |  | 6 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 400 | b= | 300 | g= | 300 | h= | 600 | l= | 800 | e= | 400 | f= | 200 | ocynk |  | 1.3 | 7.8
[5 empty] | l3= | 100
W3_1 |  | 1 | RS1* | Tłumik kanałowy prostokątny | a= | 1000 | b= | 400 | l= | 1000 | [8 empty] | ocynk |  | 0
W3_1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 900 | b= | 400 | l= | 860 | [8 empty] | ocynk |  | 2.24 | 2.24
W3_1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 900 | b= | 400 | l= | 806 | [8 empty] | ocynk |  | 2.1 | 2.1
W3_1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 900 | b= | 400 | l= | 245 | [8 empty] | ocynk |  | 0.64 | 0.64
W3_1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 900 | l= | 771 | [8 empty] | ocynk |  | 2 | 2
W3_1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 900 | l= | 648 | [8 empty] | ocynk |  | 1.68 | 1.68
W3_1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 900 | l= | 546 | [8 empty] | ocynk |  | 1.42 | 1.42
W3_1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 900 | l= | 458 | [8 empty] | ocynk |  | 1.19 | 1.19
W3_1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 900 | l= | 278 | [8 empty] | ocynk |  | 0.72 | 0.72
W3_1 |  | 6 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 900 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 3.9 | 23.4
W3_1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 900 | l= | 1140 | [8 empty] | ocynk |  | 2.96 | 2.96
W3_1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 600 | l= | 863 | [8 empty] | ocynk |  | 1.73 | 1.73
W3_1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 600 | l= | 710 | [8 empty] | ocynk |  | 1.42 | 1.42
W3_1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 600 | l= | 644 | [8 empty] | ocynk |  | 1.29 | 1.29
W3_1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 600 | l= | 491 | [8 empty] | ocynk |  | 0.98 | 0.98
W3_1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 600 | l= | 435 | [8 empty] | ocynk |  | 0.87 | 0.87
W3_1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 600 | l= | 251 | [8 empty] | ocynk |  | 0.5 | 0.5
W3_1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 600 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 3 | 3
W3_1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 600 | l= | 1046 | [8 empty] | ocynk |  | 2.09 | 2.09
W3_1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 1000 | l= | 722 | [8 empty] | ocynk |  | 2.02 | 2.02
W3_1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 400 | l= | 967 | [8 empty] | ocynk |  | 1.35 | 1.35
W3_1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 400 | l= | 750 | [8 empty] | ocynk |  | 1.05 | 1.05
W3_1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 400 | l= | 731 | [8 empty] | ocynk |  | 1.02 | 1.02
W3_1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 400 | l= | 605 | [8 empty] | ocynk |  | 0.85 | 0.85
W3_1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 400 | l= | 531 | [8 empty] | ocynk |  | 0.74 | 0.74
W3_1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 400 | l= | 485 | [8 empty] | ocynk |  | 0.68 | 0.68
W3_1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 400 | l= | 392 | [8 empty] | ocynk |  | 0.55 | 0.55
W3_1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 400 | l= | 290 | [8 empty] | ocynk |  | 0.41 | 0.41
W3_1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 400 | l= | 1550 | [8 empty] | ocynk |  | 2.17 | 2.17
W3_1 |  | 5 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 400 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 2.1 | 10.5
W3_1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 400 | l= | 1453 | [8 empty] | ocynk |  | 2.03 | 2.03
W3_1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 400 | l= | 1333 | [8 empty] | ocynk |  | 1.87 | 1.87
W3_1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 400 | l= | 1331 | [8 empty] | ocynk |  | 1.86 | 1.86
W3_1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 400 | l= | 1221 | [8 empty] | ocynk |  | 1.71 | 1.71
W3_1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 400 | l= | 1164 | [8 empty] | ocynk |  | 1.63 | 1.63
W3_1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 400 | l= | 1041 | [8 empty] | ocynk |  | 1.46 | 1.46
W3_1 |  | 2 | GRL + ramka montażowa | Kratka wentylacyjna prostokątna | L= | 300 | H= | 600 | k= | --------- | [8 empty] | ocynk |  | 0
W3_1 |  | 6 | GRL + ramka montażowa | Kratka wentylacyjna prostokątna | L= | 300 | H= | 600 | [10 empty] | ocynk |  | 0
W3_1 |  | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 900 | b= | 400 | e= | 240 | l= | 1610 | [6 empty] | ocynk |  | 4.23 | 4.23
W3_1 |  | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 400 | b= | 900 | e= | 802 | l= | 1510 | [6 empty] | ocynk |  | 4.45 | 4.45
W3_1 |  | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 400 | b= | 300 | e= | 370 | l= | 750 | [6 empty] | ocynk |  | 1.17 | 1.17
W3_1 |  | 3 | BO | Zaślepka | a= | 300 | b= | 400 | [10 empty] | ocynk |  | 0.12 | 0.36

## W3_2
| Nazwa: | W3_2
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
W3_2 |  | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 900 | b= | 1000 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | ocynk |  | 7.98 | 7.98
W3_2 |  | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 600 | b= | 1500 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 150 | fg= | 0 | ocynk |  | 13.02 | 13.02
W3_2 |  | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 200 | b= | 500 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | ocynk |  | 1.54 | 1.54
W3_2 |  | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 150 | b= | 400 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | ocynk |  | 0.99 | 0.99
W3_2 |  | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 1000 | b= | 900 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | ocynk |  | 7.22 | 7.22
W3_2 |  | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 1000 | b= | 900 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | ocynk |  | 7.22 | 7.22
W3_2 |  | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 5.0774 | a= | 600 | b= | 1500 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 150 | fg= | 0 | ocynk |  | 13.02 | 13.02
W3_2 |  | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 44.2099 | a= | 600 | b= | 1500 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 150 | fg= | 0 | ocynk |  | 13.02 | 13.02
W3_2 |  | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 38.7152 | a= | 600 | b= | 1500 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 150 | fg= | 0 | ocynk |  | 13.02 | 13.02
W3_2 |  | 1 | WA | Kolano asymetryczne | alfa= | 90 | a= | 1200 | b= | 700 | d= | 300 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | ocynk |  | 4.18 | 4.18
W3_2 |  | 1 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D= | 160 | [12 empty] | ocynk |  | 0
W3_2 |  | 2 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 100 | d2= | 160 | l1= | 112 | [8 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.19
W3_2 |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 1000 | b= | 900 | c= | 1000 | d= | 900 | l= | 630 |  |  |  |  | ocynk |  | 2.39 | 2.39
W3_2 |  | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 900 | b= | 1000 | c= | 600 | d= | 1500 | l= | 785 | e= | 500 | f= | 0 | ocynk |  | 3.53 | 3.53
W3_2 |  | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 800 | b= | 1600 | c= | 600 | d= | 1500 | l= | 560 | e= | 0 | f= | 0 | ocynk |  | 2.73 | 2.73
W3_2 |  | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 600 | b= | 1500 | c= | 1200 | d= | 700 | l= | 843 | e= | 0 | f= | 537 | ocynk |  | 4.88 | 4.88
W3_2 |  | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 600 | b= | 1500 | c= | 1000 | d= | 900 | l= | 750 | e= | -300 | f= | 200 | ocynk |  | 3.39 | 3.39
W3_2 |  | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 200 | b= | 500 | c= | 150 | d= | 400 | l= | 250 | e= | -50 | f= | -25 | ocynk |  | 0.36 | 0.36
W3_2 |  | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 1200 | b= | 300 | c= | 600 | d= | 300 | l= | 550 | e= | 0 | f= | 0 | ocynk |  | 1.65 | 1.65
W3_2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 355 | l1= | 3.65 m | [10 empty] | ocynk |  | 4.16 | 4.16
W3_2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 355 | l1= | 2.92 m | [10 empty] | ocynk |  | 3.25 | 3.25
W3_2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 355 | l1= | 1.17 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.3 | 1.3
W3_2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 355 | l1= | 0.17 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.19 | 0.19
W3_2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 4.97 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.5 | 2.5
W3_2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 2.86 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.44 | 1.44
W3_2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 2.57 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.29 | 1.29
W3_2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.79 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.9 | 0.9
W3_2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.00 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.5 | 0.5
W3_2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.82 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.41 | 0.41
W3_2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.52 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.26 | 0.26
W3_2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.48 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.24 | 0.24
W3_2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 3.40 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.07 | 1.07
W3_2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.68 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.23 | 0.23
W3_2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.43 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.13 | 0.13
W3_2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.30 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.13 | 0.13
W3_2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.19 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.04
W3_2 |  | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 200 | b= | 500 | d= | 160 | l= | 360 | e= | 180 | f= | 100 |  |  | ocynk |  | 0.54 | 0.54
W3_2 |  | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 200 | b= | 500 | d= | 160 | l= | 220 | e= | 110 | f= | 100 |  |  | ocynk |  | 0.35 | 0.35
W3_2 |  | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 1500 | b= | 600 | d= | 355 | l= | 415 | e= | 208 | f= | 750 |  |  | ocynk |  | 1.88 | 1.88
W3_2 |  | 2 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 400 | b= | 150 | g= | 200 | h= | 400 | l= | 600 | e= | 300 | f= | 200 | ocynk |  | 0.78 | 1.56
[5 empty] | l3= | 100
W3_2 |  | 1 | TC1* | Trójnik symetryczny z odejściem prostokąt. | d1= | 160 | l1= | 500 | a= | 150 | b= | 300 | e= | 100 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.38 | 0.38
W3_2 |  | 1 | TC1* | Trójnik symetryczny z odejściem prostokąt. | d1= | 160 | l1= | 500 | a= | 100 | b= | 300 | e= | 100 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.37 | 0.37
W3_2 |  | 1 | RS1* | Tłumik kanałowy prostokątny | a= | 800 | b= | 1600 | l= | 1000 | [8 empty] | ocynk |  | 0
W3_2 |  | 1 | RA | Asymetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 200 | b= | 500 | d= | 355 | g= | 60 | l= | 250 | e= | -60 | f= | 0 | ocynk |  | 0.37 | 0.37
W3_2 |  | 2 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 355 | [12 empty] | ocynk |  | 0.15 | 0.3
W3_2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 900 | b= | 1000 | l= | 1197 | [8 empty] | ocynk |  | 4.55 | 4.55
W3_2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 800 | b= | 1600 | l= | 50 | [8 empty] | ocynk |  | 0.24 | 0.24
W3_2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 800 | b= | 1600 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 7.2 | 7.2
W3_2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 700 | b= | 1200 | l= | 1531 | [8 empty] | ocynk |  | 5.82 | 5.82
W3_2 |  | 2 | K | Przewód prostokątny | a= | 600 | b= | 300 | l= | 900 | [8 empty] | ocynk |  | 1.62 | 3.24
W3_2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 600 | b= | 1500 | l= | 947 | [8 empty] | ocynk |  | 3.98 | 3.98
W3_2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 600 | b= | 1500 | l= | 775 | [8 empty] | ocynk |  | 3.25 | 3.25
W3_2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 600 | b= | 1500 | l= | 410 | [8 empty] | ocynk |  | 1.72 | 1.72
W3_2 |  | 3 | K | Przewód prostokątny | a= | 600 | b= | 1500 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 6.3 | 18.9
W3_2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 600 | b= | 1500 | l= | 125 | [8 empty] | ocynk |  | 0.53 | 0.53
W3_2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 600 | b= | 1500 | l= | 1062 | [8 empty] | ocynk |  | 4.46 | 4.46
W3_2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 500 | l= | 830 | [8 empty] | ocynk |  | 1.16 | 1.16
W3_2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 500 | l= | 741 | [8 empty] | ocynk |  | 1.04 | 1.04
W3_2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 500 | l= | 215 | [8 empty] | ocynk |  | 0.36 | 0.36
W3_2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 500 | l= | 165 | [8 empty] | ocynk |  | 0.29 | 0.29
W3_2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 500 | l= | 1520 | [8 empty] | ocynk |  | 2.13 | 2.13
W3_2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 150 | b= | 400 | l= | 890 | [8 empty] | ocynk |  | 0.98 | 0.98
W3_2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 150 | b= | 400 | l= | 824 | [8 empty] | ocynk |  | 0.91 | 0.91
W3_2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 150 | b= | 400 | l= | 590 | [8 empty] | ocynk |  | 0.65 | 0.65
W3_2 |  | 3 | K | Przewód prostokątny | a= | 150 | b= | 400 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 1.65 | 4.95
W3_2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 150 | b= | 400 | l= | 1200 | [8 empty] | ocynk |  | 1.32 | 1.32
W3_2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 1200 | b= | 700 | l= | 434 | [8 empty] | ocynk |  | 1.55 | 1.55
W3_2 |  | 7 | K | Przewód prostokątny | a= | 1200 | b= | 700 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 5.7 | 39.9
W3_2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 1000 | b= | 900 | l= | 977 | [8 empty] | ocynk |  | 3.7 | 3.7
W3_2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 1000 | b= | 900 | l= | 430 | [8 empty] | ocynk |  | 1.43 | 1.43
W3_2 |  | 10 | GRL + ramka montażowa + przepustnica | Kratka wentylacyjna prostokątna | L= | 600 | H= | 300 | k= | --------- | [8 empty] | ocynk |  | 0
W3_2 |  | 2 | GRL + ramka montażowa | Kratka wentylacyjna prostokątna | L= | 400 | H= | 200 | k= | --------- | [8 empty] | ocynk |  | 0
W3_2 |  | 1 | GRL + ramka montażowa | Kratka wentylacyjna prostokątna | L= | 300 | H= | 150 | [10 empty] | ocynk |  | 0
W3_2 |  | 1 | GRL + ramka montażowa | Kratka wentylacyjna prostokątna | L= | 300 | H= | 100 | [10 empty] | ocynk |  | 0
W3_2 |  | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 1500 | b= | 600 | e= | 830 | l= | 1291 | [6 empty] | ocynk |  | 6.45 | 6.45
W3_2 |  | 2 | EIS 60 | Kanałowa klapa wentylacji pożarowej | d= | 100 | l= | 50 | [10 empty] | ocynk |  | 0
W3_2 |  | 1 | DFA | Zaślepka żeńska | d1= | 160 | [12 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.04
W3_2 |  | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 355 | [8 empty] | ocynk |  | 0.81 | 0.81
W3_2 |  | 3 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 160 | [8 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.49
W3_2 |  | 2 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.13
W3_2 |  | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 9.0911 | r= | 0.8 | d1= | 160 | [8 empty] | ocynk |  | 0.02 | 0.02
W3_2 |  | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 9.0008 | r= | 0.8 | d1= | 160 | [8 empty] | ocynk |  | 0.02 | 0.02
W3_2 |  | 1 | BO | Zaślepka | a= | 600 | b= | 300 | [10 empty] | ocynk |  | 0.18 | 0.18
W3_2 |  | 1 | BO | Zaślepka | a= | 150 | b= | 400 | [10 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.06
W3_2 |  | 3 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 355 | [8 empty] | ocynk |  | 0.81 | 2.42

## W4
| Nazwa: | W4
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
W4 |  | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 700 | b= | 400 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 50 | fg= | 0 | ocynk |  | 1.98 | 1.98
W4 |  | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 400 | b= | 700 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 50 | fg= | 0 | ocynk |  | 3.3 | 3.3
W4 |  | 2 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 400 | b= | 300 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 50 | fg= | 0 | ocynk |  | 0.98 | 1.96
W4 |  | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 400 | b= | 200 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 50 | fg= | 0 | ocynk |  | 0.6 | 0.6
W4 |  | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 300 | b= | 500 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 50 | fg= | 0 | ocynk |  | 1.76 | 1.76
W4 |  | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 300 | b= | 400 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 50 | fg= | 0 | ocynk |  | 1.26 | 1.26
W4 |  | 6 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 200 | b= | 400 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 50 | fg= | 0 | ocynk |  | 1.08 | 6.48
W4 |  | 2 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 200 | b= | 400 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | ocynk |  | 1.08 | 2.16
W4 |  | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 200 | b= | 300 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | ocynk |  | 0.7 | 0.7
W4 |  | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 12.846 | a= | 200 | b= | 300 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | ocynk |  | 0.7 | 0.7
W4 |  | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 10.9509 | a= | 200 | b= | 300 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | ocynk |  | 0.7 | 0.7
W4 |  | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 1.6597 | a= | 200 | b= | 300 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | ocynk |  | 0.7 | 0.7
W4 |  | 1 | WA | Kolano asymetryczne | alfa= | 90 | a= | 200 | b= | 500 | d= | 300 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | ocynk |  | 1.26 | 1.26
W4 |  | 1 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D= | 160 | [12 empty] | ocynk |  | 0
W4 |  | 4 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D= | 125 | [12 empty] | ocynk |  | 0
W4 |  | 4 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D= | 100 | [12 empty] | ocynk |  | 0
W4 |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 250 | d2= | 200 | l1= | 99 | [8 empty] | ocynk |  | 0.17 | 0.17
W4 |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 250 | d2= | 160 | l1= | 154 | [8 empty] | ocynk |  | 0.22 | 0.22
W4 |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 200 | d2= | 250 | l1= | 99 | [8 empty] | ocynk |  | 0.17 | 0.17
W4 |  | 2 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 200 | d2= | 160 | l1= | 85 | [8 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.21
W4 |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 160 | d2= | 250 | l1= | 219 | [8 empty] | ocynk |  | 0.27 | 0.27
W4 |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 160 | d2= | 200 | l1= | 85 | [8 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.1
W4 |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 160 | d2= | 125 | l1= | 78 | [8 empty] | ocynk |  | 0.08 | 0.08
W4 |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 125 | d2= | 160 | l1= | 78 | [8 empty] | ocynk |  | 0.08 | 0.08
W4 |  | 5 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 100 | d2= | 125 | l1= | 64 | [8 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.28
W4 |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 700 | b= | 400 | c= | 700 | d= | 400 | l= | 180 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.4 | 0.4
W4 |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 150 | b= | 400 | c= | 150 | d= | 400 | l= | 292 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.32 | 0.32
W4 |  | 1 | UAE | Redukcja asymetryczna | d1= | 160 | d2= | 125 | l1= | 161 | [8 empty] | ocynk |  | 0.12 | 0.12
W4 |  | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 400 | b= | 700 | c= | 250 | d= | 500 | l= | 350 | e= | -100 | f= | -75 | ocynk |  | 0.8 | 0.8
W4 |  | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 400 | b= | 150 | c= | 500 | d= | 200 | l= | 250 | e= | 42 | f= | 100 | ocynk |  | 0.38 | 0.38
W4 |  | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 400 | b= | 1000 | c= | 400 | d= | 700 | l= | 592 | e= | 297 | f= | 0 | ocynk |  | 2.35 | 2.35
W4 |  | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 300 | b= | 500 | c= | 300 | d= | 400 | l= | 250 | e= | -50 | f= | 0 | ocynk |  | 0.41 | 0.41
W4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 4.55 m | [10 empty] | ocynk |  | 3.57 | 3.57
W4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 2.46 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.93 | 1.93
W4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 2.21 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.73 | 1.73
W4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 2.04 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.6 | 1.6
W4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 1.44 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.13 | 1.13
W4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.60 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.47 | 0.47
W4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.59 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.47 | 0.47
W4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.44 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.35 | 0.35
W4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.39 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.31 | 0.31
W4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.30 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.23 | 0.23
W4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.22 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.17 | 0.17
W4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 6.00 m | [10 empty] | ocynk |  | 3.77 | 3.77
W4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 4.36 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.74 | 2.74
W4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 2.38 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.49 | 1.49
W4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.42 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.26 | 0.26
W4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.08 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.05 | 0.05
W4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.06 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.04
W4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 5.62 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.82 | 2.82
W4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 5.02 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.52 | 2.52
W4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 2.62 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.32 | 1.32
W4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 2.11 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.06 | 1.06
W4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.85 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.93 | 0.93
W4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.67 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.84 | 0.84
W4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.64 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.82 | 0.82
W4 |  | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.70 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.35 | 0.71
W4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.59 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.29 | 0.29
W4 |  | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.55 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.28 | 0.56
W4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.53 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.27 | 0.27
W4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.52 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.26 | 0.26
W4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.48 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.24 | 0.24
W4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.44 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.22 | 0.22
W4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.41 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.21 | 0.21
W4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.34 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.17 | 0.17
W4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.33 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.16
W4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.32 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.16
W4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.14 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.07 | 0.07
W4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.10 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.05 | 0.05
W4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.09 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.04
W4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.06 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.03
W4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 3.94 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.54 | 1.54
W4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 2.10 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.82 | 0.82
W4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.86 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.73 | 0.73
W4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.79 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.7 | 0.7
W4 |  | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.42 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.56 | 1.11
W4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.51 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.2 | 0.2
W4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.50 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.2 | 0.2
W4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.42 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.16
W4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.30 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.12 | 0.12
W4 |  | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.16 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.13
W4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.14 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.05 | 0.05
W4 |  | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.05 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.02 | 0.04
W4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 6.00 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.88 | 1.88
W4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.92 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.6 | 0.6
W4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.70 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.53 | 0.53
W4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.69 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.53 | 0.53
W4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.47 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.46 | 0.46
W4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.29 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.4 | 0.4
W4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.24 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.39 | 0.39
W4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.98 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.31 | 0.31
W4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.82 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.26 | 0.26
W4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.66 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.21 | 0.21
W4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.59 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.19 | 0.19
W4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.50 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.16
W4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.39 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.12 | 0.12
W4 |  | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.36 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.11 | 0.23
W4 |  | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.34 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.11 | 0.22
W4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.33 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.1
W4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.31 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.1
W4 |  | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.30 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.09 | 0.19
W4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.29 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.09 | 0.09
W4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.28 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.09 | 0.09
W4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.25 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.08 | 0.08
W4 |  | 3 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.23 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.07 | 0.21
W4 |  | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.21 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.13
W4 |  | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.20 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.13
W4 |  | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.19 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.12
W4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.17 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.05 | 0.05
W4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.15 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.05 | 0.05
W4 |  | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.11 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.07
W4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.10 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.03
W4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.09 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.03
W4 |  | 4 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.08 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.1
W4 |  | 6 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.07 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.02 | 0.14
W4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.06 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.02 | 0.02
W4 |  | 2 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 400 | b= | 150 | d= | 125 | l= | 185 | e= | 93 | f= | 200 |  |  | ocynk |  | 0.23 | 0.47
W4 |  | 3 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 200 | b= | 400 | d= | 100 | l= | 300 | e= | 150 | f= | 100 |  |  | ocynk |  | 0.39 | 1.16
W4 |  | 3 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 200 | b= | 400 | d= | 100 | l= | 160 | e= | 80 | f= | 100 |  |  | ocynk |  | 0.22 | 0.65
W4 |  | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 700 | b= | 400 | g= | 500 | h= | 300 | l= | 500 | e= | 250 | f= | 350 | ocynk |  | 1.26 | 1.26
[5 empty] | l3= | 100
W4 |  | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 700 | b= | 400 | g= | 300 | h= | 200 | l= | 400 | e= | 200 | f= | 350 | ocynk |  | 0.98 | 0.98
[5 empty] | l3= | 100
W4 |  | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 500 | b= | 300 | g= | 200 | h= | 400 | l= | 600 | e= | 300 | f= | 250 | ocynk |  | 1.02 | 1.02
[5 empty] | l3= | 50
W4 |  | 1 | TG | Trójnik prostokątny prosty | a= | 500 | b= | 200 | d= | 200 | h= | 250 | e= | 130 | f= | 130 | r= | 100 | ocynk |  | 0.91 | 0.91
[5 empty] | l= | 510
W4 |  | 1 | TG | Trójnik prostokątny prosty | a= | 300 | b= | 400 | d= | 200 | h= | 400 | e= | 330 | f= | 130 | r= | 100 | ocynk |  | 1.39 | 1.39
[5 empty] | l= | 660
W4 |  | 1 | TG | Trójnik prostokątny prosty | a= | 200 | b= | 400 | d= | 400 | h= | 400 | e= | 130 | f= | 130 | r= | 100 | ocynk |  | 0.95 | 0.95
[5 empty] | l= | 660
W4 |  | 1 | TC1* | Trójnik symetryczny z odejściem prostokąt. | d1= | 125 | l1= | 360 | a= | 100 | b= | 300 | e= | 100 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.25 | 0.25
W4 |  | 5 | TC1* | Trójnik symetryczny z odejściem prostokąt. | d1= | 100 | l1= | 400 | a= | 100 | b= | 200 | e= | 100 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.21 | 1.05
W4 |  | 1 | RS1* | Tłumik kanałowy prostokątny | a= | 400 | b= | 1000 | l= | 1000 | [8 empty] | ocynk |  | 0
W4 |  | 1 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 150 | b= | 400 | d= | 200 | g= | 80 | l= | 400 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.45 | 0.45
W4 |  | 2 | REGULATOR VAV W OBUDOWIE AKUSTYCZNEJ | Przepustnica okrągła | d= | 250 | l= | 600 | [10 empty] | ocynk |  | 0
W4 |  | 1 | REGULATOR VAV W OBUDOWIE AKUSTYCZNEJ | Przepustnica okrągła | d= | 250 | l= | 500 | [10 empty] | ocynk |  | 0
W4 |  | 2 | REGULATOR VAV W OBUDOWIE AKUSTYCZNEJ | Przepustnica okrągła | d= | 125 | l= | 500 | [10 empty] | ocynk |  | 0
W4 |  | 1 | REGULATOR VAV OBUDOWA AKUSTYCZNA | Przepustnica okrągła | d= | 250 | l= | 472 | [10 empty] | ocynk |  | 0
W4 |  | 1 | REGULATOR STREFOWY | Przepustnica prostokątna | a= | 300 | b= | 500 | l= | 500 | [8 empty] | ocynk |  | 0
W4 |  | 1 | REGULATOR STREFOWY | Przepustnica prostokątna | a= | 250 | b= | 500 | l= | 440 | [8 empty] | ocynk |  | 0
W4 |  | 1 | REGULATOR STREFOWY | Przepustnica prostokątna | a= | 200 | b= | 300 | l= | 500 | [8 empty] | ocynk |  | 0
W4 |  | 1 | REGULATOR STAŁEGO PRZEPŁYWU OBUDOWA AKUSTYCZNA | Przepustnica okrągła | d= | 125 | l= | 472 | [10 empty] | ocynk |  | 0
W4 |  | 8 | REGULATOR STAŁEGO PRZEPŁYWU OBUDOWA AKUSTYCZNA | Przepustnica okrągła | d= | 100 | l= | 472 | [10 empty] | ocynk |  | 0
W4 |  | 6 | REGULATOR CAV W OBUDOWIE AKUSTYCZNEJ | Przepustnica okrągła | d= | 100 | l= | 500 | [10 empty] | ocynk |  | 0
W4 |  | 1 | RA | Asymetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 400 | b= | 200 | d= | 250 | g= | 60 | l= | 400 | e= | -94 | f= | -75 | ocynk |  | 0.49 | 0.49
W4 |  | 1 | RA | Asymetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 300 | b= | 400 | d= | 250 | g= | 60 | l= | 330 | e= | -80 | f= | -25 | ocynk |  | 0.47 | 0.47
W4 |  | 1 | RA | Asymetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 300 | b= | 200 | d= | 160 | g= | 40 | l= | 235 | e= | -18 | f= | -40 | ocynk |  | 0.24 | 0.24
W4 |  | 1 | RA | Asymetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 200 | b= | 400 | d= | 100 | g= | 40 | l= | 412 | e= | -20 | f= | -50 | ocynk |  | 0.6 | 0.6
W4 |  | 1 | RA | Asymetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 200 | b= | 300 | d= | 250 | g= | 60 | l= | 402 | e= | -25 | f= | 25 | ocynk |  | 0.4 | 0.4
W4 |  | 1 | RA | Asymetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 200 | b= | 300 | d= | 250 | g= | 60 | l= | 270 | e= | -35 | f= | 50 | ocynk |  | 0.27 | 0.27
W4 |  | 3 | PELICAN C 250 600 L SKRZYNKA DO NISKIEJ ZABUDOWY | Anemostat prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) | L= | 595 | H= | 595 | D= | 160 | BD= | 251 | k= | 1 |  |  |  |  | ocynk |  | 0
W4 |  | 1 | PELICAN C 200 600 L OBNIŻONA SKRZYNKA | Anemostat prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) | L= | 595 | H= | 595 | D= | 125 | BD= | 240 | k= | 1 |  |  |  |  | ocynk |  | 0
W4 |  | 6 | PELICAN C + ALS 200 600 L SKRZYNKA DO NISKIEJ ZABUDOWY | Anemostat prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) | L= | 595 | H= | 595 | D= | 160 | BD= | 347 | k= | 1 |  |  |  |  | ocynk |  | 0
W4 |  | 3 | PELICAN C + ALS 200 600 | Anemostat prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) | L= | 595 | H= | 595 | D= | 160 | BD= | 347 | k= | 1 |  |  |  |  | ocynk |  | 0
W4 |  | 1 | PELICAN C + ALS 125 400 | Anemostat prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) | L= | 395 | H= | 395 | D= | 100 | BD= | 288 | k= | 1 |  |  |  |  | ocynk |  | 0
W4 |  | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 100 | e= | 167 | l1= | 476 | [8 empty] | ocynk |  | 0.23 | 0.23
W4 |  | 7 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 250 | [12 empty] | ocynk |  | 0.11 | 0.74
W4 |  | 2 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 200 | [12 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.12
W4 |  | 6 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 125 | [12 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.22
W4 |  | 23 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 100 | [12 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.69
W4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 700 | b= | 400 | l= | 780 | [8 empty] | ocynk |  | 1.72 | 1.72
W4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 700 | b= | 400 | l= | 70 | [8 empty] | ocynk |  | 0.15 | 0.15
W4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 700 | b= | 400 | l= | 69 | [8 empty] | ocynk |  | 0.15 | 0.15
W4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 700 | b= | 400 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 3.3 | 3.3
W4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 700 | b= | 400 | l= | 1167 | [8 empty] | ocynk |  | 2.57 | 2.57
W4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 250 | l= | 560 | [8 empty] | ocynk |  | 0.84 | 0.84
W4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 250 | l= | 1011 | [8 empty] | ocynk |  | 1.52 | 1.52
W4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 700 | l= | 868 | [8 empty] | ocynk |  | 1.91 | 1.91
W4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 700 | l= | 309 | [8 empty] | ocynk |  | 0.68 | 0.68
W4 |  | 2 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 700 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 3.3 | 6.6
W4 |  | 2 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 700 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 3.3 | 6.6
W4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 200 | l= | 89 | [8 empty] | ocynk |  | 0.11 | 0.11
W4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 1000 | l= | 820 | [8 empty] | ocynk |  | 2.3 | 2.3
W4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 500 | l= | 410 | [8 empty] | ocynk |  | 0.66 | 0.66
W4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 400 | l= | 206 | [8 empty] | ocynk |  | 0.29 | 0.29
W4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 500 | l= | 50 | [8 empty] | ocynk |  | 0.07 | 0.07
W4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 500 | l= | 634 | [8 empty] | ocynk |  | 0.89 | 0.89
W4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 500 | l= | 346 | [8 empty] | ocynk |  | 0.48 | 0.48
W4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 966 | [8 empty] | ocynk |  | 1.16 | 1.16
W4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 755 | [8 empty] | ocynk |  | 0.92 | 0.92
W4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 73 | [8 empty] | ocynk |  | 0.09 | 0.09
W4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 659 | [8 empty] | ocynk |  | 0.79 | 0.79
W4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 611 | [8 empty] | ocynk |  | 0.75 | 0.75
W4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 590 | [8 empty] | ocynk |  | 0.71 | 0.71
W4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 462 | [8 empty] | ocynk |  | 0.55 | 0.55
W4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 458 | [8 empty] | ocynk |  | 0.55 | 0.55
W4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 385 | [8 empty] | ocynk |  | 0.46 | 0.46
W4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 365 | [8 empty] | ocynk |  | 0.44 | 0.44
W4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 287 | [8 empty] | ocynk |  | 0.34 | 0.34
W4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 282 | [8 empty] | ocynk |  | 0.34 | 0.34
W4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 234 | [8 empty] | ocynk |  | 0.3 | 0.3
W4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 181 | [8 empty] | ocynk |  | 0.24 | 0.24
W4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 153 | [8 empty] | ocynk |  | 0.2 | 0.2
W4 |  | 3 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 1.8 | 5.4
W4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 1270 | [8 empty] | ocynk |  | 1.52 | 1.52
W4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 1148 | [8 empty] | ocynk |  | 1.38 | 1.38
W4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 352 | [8 empty] | ocynk |  | 0.35 | 0.35
W4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 300 | [8 empty] | ocynk |  | 0.3 | 0.3
W4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 239 | [8 empty] | ocynk |  | 0.24 | 0.24
W4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 150 | b= | 400 | l= | 790 | [8 empty] | ocynk |  | 0.87 | 0.87
W4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 150 | b= | 400 | l= | 302 | [8 empty] | ocynk |  | 0.33 | 0.33
W4 |  | 2 | K | Przewód prostokątny | a= | 150 | b= | 400 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 1.65 | 3.3
W4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 150 | b= | 400 | l= | 1163 | [8 empty] | ocynk |  | 1.28 | 1.28
W4 |  | 1 | GRL + ramka montażowa | Kratka wentylacyjna prostokątna | L= | 300 | H= | 100 | k= | --------- | [8 empty] | ocynk |  | 0
W4 |  | 4 | GRL + ramka montażowa | Kratka wentylacyjna prostokątna | L= | 200 | H= | 100 | [10 empty] | ocynk |  | 0
W4 |  | 1 | GRL + ramka montażowa | Kratka wentylacyjna prostokątna | L= | 100 | H= | 200 | k= | --------- | [8 empty] | ocynk |  | 0
W4 |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.57 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.18 | 0.79
W4 |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.13 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.02 | 0.04
W4 |  | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 700 | b= | 400 | e= | 360 | l= | 549 | [6 empty] | ocynk |  | 1.44 | 1.44
W4 |  | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 700 | b= | 400 | e= | 1164 | l= | 1308 | [6 empty] | ocynk |  | 3.85 | 3.85
W4 |  | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 500 | b= | 250 | e= | 146 | l= | 650 | [6 empty] | ocynk |  | 1 | 1
W4 |  | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 300 | b= | 500 | e= | 254 | l= | 535 | [6 empty] | ocynk |  | 0.95 | 0.95
W4 |  | 1 | EIS 120 | Kanałowa klapa wentylacji pożarowej | a= | 200 | b= | 500 | l= | 50 | [8 empty] | ocynk |  | 0
W4 |  | 1 | DRE | Zaślepka męska | d1= | 125 | [12 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.03
W4 |  | 5 | DRE | Zaślepka męska | d1= | 100 | [12 empty] | ocynk |  | 0.02 | 0.1
W4 |  | 4 | CS1* | Tłumik kanalowy okrągły | d= | 250 | l= | 500 | [10 empty] | ocynk |  | 0
W4 |  | 3 | CS1* | Tłumik kanalowy okrągły | d= | 125 | l= | 500 | [10 empty] | ocynk |  | 0
W4 |  | 14 | CS1* | Tłumik kanalowy okrągły | d= | 100 | l= | 500 | [10 empty] | ocynk |  | 0
W4 |  | 3 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 250 | [8 empty] | ocynk |  | 0.4 | 1.2
W4 |  | 9 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 160 | [8 empty] | ocynk |  | 0.16 | 1.48
W4 |  | 3 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 125 | [8 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.3
W4 |  | 13 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.83
W4 |  | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 51.6986 | r= | 0.8 | d1= | 160 | [8 empty] | ocynk |  | 0.09 | 0.09
W4 |  | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 51.6894 | r= | 0.8 | d1= | 160 | [8 empty] | ocynk |  | 0.09 | 0.09
W4 |  | 2 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 200 | [8 empty] | ocynk |  | 0.26 | 0.51
W4 |  | 1 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 160 | [8 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.16
W4 |  | 7 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 125 | [8 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.7
W4 |  | 17 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.06 | 1.09
W4 |  | 4 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 250 | d3= | 160 | l1= | 215 | [8 empty] | ocynk |  | 0.38 | 1.52
W4 |  | 2 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 250 | d3= | 160 | l1= | 210 | [8 empty] | ocynk |  | 0.38 | 0.75
W4 |  | 2 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 200 | d3= | 160 | l1= | 215 | [8 empty] | ocynk |  | 0.28 | 0.56
W4 |  | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 200 | d3= | 100 | l1= | 265 | [8 empty] | ocynk |  | 0.27 | 0.27
W4 |  | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 160 | d3= | 100 | l1= | 215 | [8 empty] | ocynk |  | 0.2 | 0.2
W4 |  | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 160 | d3= | 100 | l1= | 170 | [8 empty] | ocynk |  | 0.18 | 0.18
W4 |  | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 125 | d3= | 100 | l1= | 170 | [8 empty] | ocynk |  | 0.15 | 0.15
W4 |  | 2 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 100 | d3= | 100 | l1= | 145 | [8 empty] | ocynk |  | 0.11 | 0.23

## W5
| Nazwa: | W5
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
W5 |  | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 550 | b= | 200 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 50 | fg= | 0 | ocynk |  | 0.75 | 0.75
W5 |  | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 200 | b= | 550 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 50 | fg= | 0 | ocynk |  | 1.8 | 1.8
W5 |  | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 200 | b= | 400 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 50 | fg= | 0 | ocynk |  | 1.08 | 1.08
W5 |  | 2 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 150 | b= | 300 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | ocynk |  | 0.63 | 1.26
W5 |  | 1 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D= | 100 | [12 empty] | ocynk |  | 0
W5 |  | 3 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 200 | d2= | 160 | l1= | 85 | [8 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.31
W5 |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 125 | d2= | 100 | l1= | 64 | [8 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.06
W5 |  | 2 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 100 | d2= | 125 | l1= | 112 | [8 empty] | ocynk |  | 0.08 | 0.15
W5 |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 200 | b= | 550 | c= | 200 | d= | 550 | l= | 760 |  |  |  |  | ocynk |  | 1.14 | 1.14
W5 |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 200 | b= | 400 | c= | 200 | d= | 550 | l= | 275 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.41 | 0.41
W5 |  | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 200 | b= | 400 | c= | 150 | d= | 300 | l= | 200 | e= | -50 | f= | -25 | ocynk |  | 0.25 | 0.25
W5 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 1.69 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.06 | 1.06
W5 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 1.55 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.97 | 0.97
W5 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 1.12 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.7 | 0.7
W5 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.74 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.46 | 0.46
W5 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.59 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.37 | 0.37
W5 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.52 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.32 | 0.32
W5 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.49 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.31 | 0.31
W5 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.30 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.19 | 0.19
W5 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 6.00 m | [10 empty] | ocynk |  | 3.01 | 3.01
W5 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 5.17 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.6 | 2.6
W5 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 3.08 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.55 | 1.55
W5 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 3.02 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.52 | 1.52
W5 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 2.95 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.48 | 1.48
W5 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.32 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.66 | 0.66
W5 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.45 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.23 | 0.23
W5 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.38 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.19 | 0.19
W5 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 2.06 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.81 | 0.81
W5 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.08 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.42 | 0.42
W5 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.66 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.26 | 0.26
W5 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.65 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.25 | 0.25
W5 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.57 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.22 | 0.22
W5 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.29 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.07 | 0.07
W5 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.28 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.11 | 0.11
W5 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.18 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.07 | 0.07
W5 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.14 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.05 | 0.05
W5 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.61 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.19 | 0.19
W5 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.48 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.15 | 0.15
W5 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.28 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.09 | 0.09
W5 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.24 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.08 | 0.08
W5 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.20 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.06
W5 |  | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 200 | b= | 550 | d= | 125 | l= | 325 | e= | 163 | f= | 100 |  |  | ocynk |  | 0.52 | 0.52
W5 |  | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 200 | b= | 400 | d= | 100 | l= | 160 | e= | 80 | f= | 100 |  |  | ocynk |  | 0.22 | 0.22
W5 |  | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 150 | b= | 300 | d= | 100 | l= | 220 | e= | 110 | f= | 75 |  |  | ocynk |  | 0.22 | 0.22
W5 |  | 2 | TG | Trójnik prostokątny prosty | a= | 200 | b= | 400 | d= | 400 | h= | 400 | e= | 130 | f= | 130 | r= | 100 | ocynk |  | 0.95 | 1.9
[5 empty] | l= | 660
W5 |  | 1 | TC2* | Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni | d1= | 200 | d2= | 200 | d3= | 160 | [8 empty] | ocynk |  | 0.3 | 0.3
W5 |  | 1 | RS1* | Tłumik kanałowy prostokątny | a= | 200 | b= | 550 | l= | 1000 | [8 empty] | ocynk |  | 0
W5 |  | 1 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 200 | b= | 400 | d= | 200 | g= | 80 | l= | 400 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.49 | 0.49
W5 |  | 1 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 200 | b= | 400 | d= | 125 | g= | 80 | l= | 400 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.51 | 0.51
W5 |  | 1 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 150 | b= | 300 | d= | 200 | g= | 80 | l= | 300 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.27 | 0.27
W5 |  | 2 | REGULATOR VAV OBUDOWA AKUSTYCZNA | Przepustnica okrągła | d= | 200 | l= | 472 | [10 empty] | ocynk |  | 0
W5 |  | 1 | REGULATOR VAV OBUDOWA AKUSTYCZNA | Przepustnica okrągła | d= | 125 | l= | 472 | [10 empty] | ocynk |  | 0
W5 |  | 1 | REGULATOR VAV OBUDOWA AKUSTYCZNA | Przepustnica okrągła | d= | 100 | l= | 472 | [10 empty] | ocynk |  | 0
W5 |  | 1 | REGULATOR CAV OBUDOWA AKUSTYCZNA | Przepustnica okrągła | d= | 125 | l= | 472 | [10 empty] | ocynk |  | 0
W5 |  | 2 | REGULATOR CAV OBUDOWA AKUSTYCZNA | Przepustnica okrągła | d= | 100 | l= | 472 | [10 empty] | ocynk |  | 0
W5 |  | 1 | RA | Asymetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 200 | b= | 550 | d= | 315 | g= | 60 | l= | 275 | e= | -118 | f= | 58 | ocynk |  | 0.45 | 0.45
W5 |  | 4 | PELICAN C + ALS 200 600 | Anemostat prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) | L= | 595 | H= | 595 | D= | 160 | BD= | 347 | k= | 1 |  |  |  |  | ocynk |  | 0
W5 |  | 4 | PELICAN C + ALS 160 400 | Anemostat prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) | L= | 395 | H= | 395 | D= | 125 | BD= | 288 | k= | 1 |  |  |  |  | ocynk |  | 0
W5 |  | 4 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 200 | [12 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.24
W5 |  | 4 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 125 | [12 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.15
W5 |  | 7 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 100 | [12 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.21
W5 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 550 | b= | 200 | l= | 195 | [8 empty] | ocynk |  | 0.29 | 0.29
W5 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 550 | b= | 200 | l= | 143 | [8 empty] | ocynk |  | 0.21 | 0.21
W5 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 550 | l= | 504 | [8 empty] | ocynk |  | 0.76 | 0.76
W5 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 550 | l= | 450 | [8 empty] | ocynk |  | 0.68 | 0.68
W5 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 550 | l= | 198 | [8 empty] | ocynk |  | 0.27 | 0.27
W5 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 550 | l= | 121 | [8 empty] | ocynk |  | 0.18 | 0.18
W5 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 97 | [8 empty] | ocynk |  | 0.12 | 0.12
W5 |  | 2 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 979 | [8 empty] | ocynk |  | 1.17 | 2.35
W5 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 900 | [8 empty] | ocynk |  | 1.08 | 1.08
W5 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 512 | [8 empty] | ocynk |  | 0.61 | 0.61
W5 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 493 | [8 empty] | ocynk |  | 0.59 | 0.59
W5 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 400 | [8 empty] | ocynk |  | 0.48 | 0.48
W5 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 217 | [8 empty] | ocynk |  | 0.26 | 0.26
W5 |  | 3 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 1.8 | 5.4
W5 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 1461 | [8 empty] | ocynk |  | 1.75 | 1.75
W5 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 1379 | [8 empty] | ocynk |  | 1.65 | 1.65
W5 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 1123 | [8 empty] | ocynk |  | 1.35 | 1.35
W5 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 150 | b= | 300 | l= | 981 | [8 empty] | ocynk |  | 0.92 | 0.92
W5 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 150 | b= | 300 | l= | 400 | [8 empty] | ocynk |  | 0.36 | 0.36
W5 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 150 | b= | 300 | l= | 299 | [8 empty] | ocynk |  | 0.31 | 0.31
W5 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 150 | b= | 300 | l= | 1300 | [8 empty] | ocynk |  | 1.17 | 1.17
W5 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 150 | b= | 300 | l= | 1271 | [8 empty] | ocynk |  | 1.14 | 1.14
W5 |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.74 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.19 | 0.87
W5 |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 125 | l= | 0.91 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.11 | 0.36
W5 |  | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 400 | b= | 200 | e= | 226 | l= | 760 | [6 empty] | ocynk |  | 0.95 | 0.95
W5 |  | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 200 | b= | 550 | e= | 550 | l= | 735 | [6 empty] | ocynk |  | 1.38 | 1.38
W5 |  | 1 | EIS 120 | Klapa przeciwpożarowa okrągła | d= | 200 | l= | 50 | [10 empty] | ocynk |  | 0
W5 |  | 1 | EIS 120 | Klapa przeciwpożarowa okrągła | d= | 125 | l= | 50 | [10 empty] | ocynk |  | 0
W5 |  | 1 | EIS 120 | Klapa przeciwpożarowa okrągła | d= | 100 | l= | 50 | [10 empty] | ocynk |  | 0
W5 |  | 2 | EIS 120 | Kanałowa klapa wentylacji pożarowej | a= | 200 | b= | 400 | l= | 50 | [8 empty] | ocynk |  | 0
W5 |  | 2 | CS1* | Tłumik kanalowy okrągły | d= | 200 | l= | 500 | [10 empty] | ocynk |  | 0
W5 |  | 2 | CS1* | Tłumik kanalowy okrągły | d= | 125 | l= | 500 | [10 empty] | ocynk |  | 0
W5 |  | 3 | CS1* | Tłumik kanalowy okrągły | d= | 100 | l= | 500 | [10 empty] | ocynk |  | 0
W5 |  | 2 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 200 | [8 empty] | ocynk |  | 0.26 | 0.51
W5 |  | 2 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 160 | [8 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.33
W5 |  | 3 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 125 | [8 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.3
W5 |  | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.06
W5 |  | 1 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 160 | [8 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.16
W5 |  | 1 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.06
W5 |  | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 200 | d3= | 200 | l1= | 265 | [8 empty] | ocynk |  | 0.35 | 0.35
W5 |  | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 125 | d3= | 125 | l1= | 170 | [8 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.16

## W6
| Nazwa: | W6
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
W6 |  | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 300 | b= | 500 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | ocynk |  | 1.76 | 1.76
W6 |  | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 200 | b= | 700 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 50 | fg= | 0 | ocynk |  | 2.7 | 2.7
W6 |  | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 200 | b= | 450 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | ocynk |  | 1.3 | 1.3
W6 |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 225 | d2= | 200 | l1= | 64 | [8 empty] | ocynk |  | 0 | 0
W6 |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 200 | d2= | 250 | l1= | 99 | [8 empty] | ocynk |  | 0.17 | 0.17
W6 |  | 3 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 200 | d2= | 160 | l1= | 160 | [8 empty] | ocynk |  | 0.15 | 0.45
W6 |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 160 | d2= | 125 | l1= | 200 | [8 empty] | ocynk |  | 0.14 | 0.14
W6 |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 125 | d2= | 100 | l1= | 75 | [8 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.06
W6 |  | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 300 | b= | 500 | c= | 200 | d= | 700 | l= | 350 | e= | 100 | f= | -100 | ocynk |  | 0.63 | 0.63
W6 |  | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 200 | b= | 700 | c= | 200 | d= | 450 | l= | 250 | e= | -125 | f= | -1 | ocynk |  | 0.5 | 0.5
W6 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 400 | l1= | 3.61 m | [10 empty] | ocynk |  | 4.53 | 4.53
W6 |  | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 400 | l1= | 1.48 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.86 | 3.72
W6 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 400 | l1= | 1.14 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.43 | 1.43
W6 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 400 | l1= | 0.86 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.08 | 1.08
W6 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 400 | l1= | 0.53 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.67 | 0.67
W6 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.12 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.09 | 0.09
W6 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 225 | l1= | 3.07 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.17 | 2.17
W6 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 225 | l1= | 2.67 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.88 | 1.88
W6 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 225 | l1= | 0.70 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.5 | 0.5
W6 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 225 | l1= | 0.58 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.41 | 0.41
W6 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 225 | l1= | 0.53 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.38 | 0.38
W6 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 225 | l1= | 0.49 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.35 | 0.35
W6 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 225 | l1= | 0.46 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.32 | 0.32
W6 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 225 | l1= | 0.38 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.27 | 0.27
W6 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.83 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.52 | 0.52
W6 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.78 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.49 | 0.49
W6 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.66 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.42 | 0.42
W6 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.56 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.35 | 0.35
W6 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.51 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.32 | 0.32
W6 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.07 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.05 | 0.05
W6 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 5.96 m | [10 empty] | ocynk |  | 3 | 3
W6 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 2.36 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.18 | 1.18
W6 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.28 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.65 | 0.65
W6 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.23 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.62 | 0.62
W6 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.95 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.48 | 0.48
W6 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.66 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.33 | 0.33
W6 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.50 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.25 | 0.25
W6 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.37 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.18 | 0.18
W6 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.34 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.17 | 0.17
W6 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.17 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.46 | 0.46
W6 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.70 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.27 | 0.27
W6 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.59 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.23 | 0.23
W6 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.50 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.2 | 0.2
W6 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.15 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.06
W6 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.10 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.04
W6 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 3.82 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.2 | 1.2
W6 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 3.73 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.17 | 1.17
W6 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.54 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.48 | 0.48
W6 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.95 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.3 | 0.3
W6 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.90 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.28 | 0.28
W6 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.56 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.18 | 0.18
W6 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.29 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.09 | 0.09
W6 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.27 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.08 | 0.08
W6 |  | 3 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.26 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.05 | 0.21
W6 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.18 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.06
W6 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.17 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.05 | 0.05
W6 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.16 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.05 | 0.05
W6 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.15 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.05 | 0.05
W6 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.14 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.05 | 0.05
W6 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.12 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.04
W6 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.09 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.03
W6 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.08 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.02 | 0.02
W6 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.06 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.02 | 0.02
W6 |  | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 500 | b= | 300 | d= | 100 | l= | 160 | e= | 80 | f= | 250 |  |  | ocynk |  | 0.28 | 0.28
W6 |  | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 200 | b= | 700 | d= | 160 | l= | 360 | e= | 180 | f= | 100 |  |  | ocynk |  | 0.69 | 0.69
W6 |  | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 200 | b= | 700 | d= | 125 | l= | 325 | e= | 163 | f= | 100 |  |  | ocynk |  | 0.62 | 0.62
W6 |  | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 200 | b= | 700 | d= | 100 | l= | 300 | e= | 150 | f= | 100 |  |  | ocynk |  | 0.57 | 0.57
W6 |  | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 200 | b= | 450 | d= | 200 | l= | 400 | e= | 200 | f= | 100 |  |  | ocynk |  | 0.57 | 0.57
W6 |  | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 200 | b= | 450 | d= | 100 | l= | 300 | e= | 150 | f= | 100 |  |  | ocynk |  | 0.42 | 0.42
W6 |  | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 200 | b= | 450 | d= | 100 | l= | 285 | e= | 143 | f= | 100 |  |  | ocynk |  | 0.4 | 0.4
W6 |  | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 200 | b= | 450 | g= | 200 | h= | 200 | l= | 400 | e= | 200 | f= | 100 | ocynk |  | 0.6 | 0.6
[5 empty] | l3= | 100
W6 |  | 1 | REGULATOR VAV OBUDOWA AKUSTYCZNA | Przepustnica okrągła | d= | 225 | l= | 472 | [10 empty] | ocynk |  | 0
W6 |  | 2 | REGULATOR VAV OBUDOWA AKUSTYCZNA | Przepustnica okrągła | d= | 200 | l= | 472 | [10 empty] | ocynk |  | 0
W6 |  | 1 | REGULATOR VAV OBUDOWA AKUSTYCZNA | Przepustnica okrągła | d= | 160 | l= | 472 | [10 empty] | ocynk |  | 0
W6 |  | 1 | REGULATOR VAV OBUDOWA AKUSTYCZNA | Przepustnica okrągła | d= | 125 | l= | 472 | [10 empty] | ocynk |  | 0
W6 |  | 1 | REGULATOR VAV OBUDOWA AKUSTYCZNA | Przepustnica okrągła | d= | 100 | l= | 472 | [10 empty] | ocynk |  | 0
W6 |  | 3 | REGULATOR STAŁEGO PRZEPŁYWU OBUDOWA AKUSTYCZNA | Przepustnica okrągła | d= | 100 | l= | 472 | [10 empty] | ocynk |  | 0
W6 |  | 1 | RA | Asymetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 450 | b= | 200 | d= | 225 | g= | 80 | l= | 225 | e= | 13 | f= | -113 | ocynk |  | 0.29 | 0.29
W6 |  | 1 | RA | Asymetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 300 | b= | 500 | d= | 400 | g= | 80 | l= | 470 | e= | -50 | f= | 97 | ocynk |  | 0.76 | 0.76
W6 |  | 1 | RA | Asymetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 200 | b= | 200 | d= | 200 | g= | 40 | l= | 249 | e= | 0 | f= | 25 | ocynk |  | 0.2 | 0.2
W6 |  | 1 | PELICAN C + ALS 315-600 L SKRZYNKA DO NISKIEJ ZABUDOWY | Anemostat prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) | L= | 595 | H= | 595 | D= | 250 | BD= | 395 | k= | 1 |  |  |  |  | ocynk |  | 0
W6 |  | 2 | PELICAN C + ALS 250-600 L SKRZYNKA DO NISKIEJ ZABUDOWY | Anemostat prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) | L= | 595 | H= | 595 | D= | 200 | BD= | 288 | k= | 1 |  |  |  |  | ocynk |  | 0
W6 |  | 2 | PELICAN C + ALS 250-600 | Anemostat prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) | L= | 595 | H= | 595 | D= | 200 | BD= | 288 | k= | 1 |  |  |  |  | ocynk |  | 0
W6 |  | 1 | PELICAN C + ALS 250 600 L SKRZYNKA DO NISKIEJ ZABUDOWY | Anemostat prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) | L= | 595 | H= | 595 | D= | 200 | BD= | 288 | k= | 1 |  |  |  |  | ocynk |  | 0
W6 |  | 1 | PELICAN C + ALS 250 600 L SKRZYNKA DO NISKIEJ ZABUDOWY | Anemostat prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) | L= | 595 | H= | 595 | D= | 160 | BD= | 288 | k= | 1 |  |  |  |  | ocynk |  | 0
W6 |  | 1 | PELICAN C + ALS 160 400 L SKRZYNKA DO NISKIEJ ZABUDOWY | Anemostat prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) | L= | 395 | H= | 395 | D= | 125 | BD= | 288 | k= | 1 |  |  |  |  | ocynk |  | 0
W6 |  | 4 | PELICAN C + ALS 125 400 L SKRZYNKA DO NISKIEJ ZABUDOWY | Anemostat prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) | L= | 395 | H= | 395 | D= | 100 | BD= | 288 | k= | 1 |  |  |  |  | ocynk |  | 0
W6 |  | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 100 | e= | 7 | l1= | 447 | [8 empty] | ocynk |  | 0.17 | 0.17
W6 |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 225 | [12 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.06
W6 |  | 2 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 200 | [12 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.12
W6 |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 160 | [12 empty] | ocynk |  | 0.05 | 0.05
W6 |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 125 | [12 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.04
W6 |  | 4 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 100 | [12 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.12
W6 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 300 | l= | 550 | [8 empty] | ocynk |  | 0.88 | 0.88
W6 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 500 | l= | 795 | [8 empty] | ocynk |  | 1.27 | 1.27
W6 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 500 | l= | 558 | [8 empty] | ocynk |  | 0.92 | 0.92
W6 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 500 | l= | 182 | [8 empty] | ocynk |  | 0.31 | 0.31
W6 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 700 | l= | 960 | [8 empty] | ocynk |  | 1.73 | 1.73
W6 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 700 | l= | 71 | [8 empty] | ocynk |  | 0.13 | 0.13
W6 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 700 | l= | 59 | [8 empty] | ocynk |  | 0.11 | 0.11
W6 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 700 | l= | 556 | [8 empty] | ocynk |  | 1 | 1
W6 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 700 | l= | 445 | [8 empty] | ocynk |  | 0.8 | 0.8
W6 |  | 2 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 700 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 2.7 | 5.4
W6 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 700 | l= | 1457 | [8 empty] | ocynk |  | 2.62 | 2.62
W6 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 700 | l= | 1400 | [8 empty] | ocynk |  | 2.7 | 2.7
W6 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 700 | l= | 1299 | [8 empty] | ocynk |  | 2.34 | 2.34
W6 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 700 | l= | 1197 | [8 empty] | ocynk |  | 2.15 | 2.15
W6 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 450 | l= | 563 | [8 empty] | ocynk |  | 0.73 | 0.73
W6 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 450 | l= | 503 | [8 empty] | ocynk |  | 0.65 | 0.65
W6 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 450 | l= | 166 | [8 empty] | ocynk |  | 0.22 | 0.22
W6 |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 0.40 m | [10 empty] | ocynk |  | 0 | 0.25
W6 |  | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 700 | b= | 200 | e= | 545 | l= | 530 | [6 empty] | ocynk |  | 1.37 | 1.37
W6 |  | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 500 | b= | 300 | e= | 358 | l= | 480 | [6 empty] | ocynk |  | 0.96 | 0.96
W6 |  | 1 | EIS 120 | Kanałowa klapa wentylacji pożarowej | d= | 400 | l= | 50 | [10 empty] | ocynk |  | 0
W6 |  | 1 | EIS 120 | Kanałowa klapa wentylacji pożarowej | d= | 225 | l= | 50 | [10 empty] | ocynk |  | 0
W6 |  | 1 | EIS 120 | Kanałowa klapa wentylacji pożarowej | d= | 100 | l= | 50 | [10 empty] | ocynk |  | 0
W6 |  | 1 | EIS 120 | Kanałowa klapa wentylacji pożarowej | a= | 200 | b= | 700 | l= | 50 | [8 empty] | ocynk |  | 0
W6 |  | 1 | CS1* | Tłumik kanalowy okrągły | d= | 400 | l= | 1000 | [10 empty] | ocynk |  | 0
W6 |  | 1 | CS1* | Tłumik kanalowy okrągły | d= | 225 | l= | 500 | [10 empty] | ocynk |  | 0
W6 |  | 2 | CS1* | Tłumik kanalowy okrągły | d= | 200 | l= | 500 | [10 empty] | ocynk |  | 0
W6 |  | 1 | CS1* | Tłumik kanalowy okrągły | d= | 160 | l= | 500 | [10 empty] | ocynk |  | 0
W6 |  | 1 | CS1* | Tłumik kanalowy okrągły | d= | 125 | l= | 500 | [10 empty] | ocynk |  | 0
W6 |  | 4 | CS1* | Tłumik kanalowy okrągły | d= | 100 | l= | 500 | [10 empty] | ocynk |  | 0
W6 |  | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 400 | l= | 400 | [10 empty] | ocynk |  | 0
W6 |  | 3 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 400 | [8 empty] | ocynk |  | 1.03 | 3.08
W6 |  | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 225 | [8 empty] | ocynk |  | 0.32 | 0.32
W6 |  | 4 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 160 | [8 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.66
W6 |  | 3 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 125 | [8 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.3
W6 |  | 8 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.51
W6 |  | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 64.8335 | r= | 0.8 | d1= | 160 | [8 empty] | ocynk |  | 0.12 | 0.12
W6 |  | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 64.8242 | r= | 0.8 | d1= | 160 | [8 empty] | ocynk |  | 0.12 | 0.12
W6 |  | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 41.4108 | r= | 0.8 | d1= | 225 | [8 empty] | ocynk |  | 0.15 | 0.15
W6 |  | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 41.3951 | r= | 0.8 | d1= | 225 | [8 empty] | ocynk |  | 0.15 | 0.15
W6 |  | 2 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 400 | [8 empty] | ocynk |  | 1.03 | 2.05
W6 |  | 2 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 225 | [8 empty] | ocynk |  | 0.32 | 0.65
W6 |  | 1 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 200 | [8 empty] | ocynk |  | 0.26 | 0.26
W6 |  | 4 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.26
W6 |  | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 225 | d3= | 160 | l1= | 215 | [8 empty] | ocynk |  | 0.23 | 0.23
W6 |  | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 200 | d3= | 160 | l1= | 215 | [8 empty] | ocynk |  | 0.28 | 0.28
W6 |  | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 100 | d3= | 100 | l1= | 170 | [8 empty] | ocynk |  | 0.12 | 0.12

## WC1
| Nazwa: | WC1
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
WC1 |  | 1 | WPDC typ C | Wyrzutnia dachowa okrągła | d= | 100 | l= | 170 | [10 empty] | ocynk |  | 0
WC1 |  | 1 | VENT-100L+REB-1 | Wentylator kanałowy do przewodów okrągłych+Regulator | D= | 100 | C= | 243 | A= | 194 | Masa[kg]= | 3 | Obroty (n)[1/min]= | 2500 | Maksymalny pobór mocy [kW]= | 0.075 | Natężenie prądu [A]= | 0.33 | galwanizowana blacha stalowa |  | 0
[5 empty] | Napięcie [V] = | 1x230 | Schemat podł.= | 13
WC1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 5.33 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.67 | 1.67
WC1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 4.75 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.49 | 1.49
WC1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 3.16 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.99 | 0.99
WC1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 3.02 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.95 | 0.95
WC1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 2.95 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.93 | 0.93
WC1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.53 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.48 | 0.48
WC1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.33 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.42 | 0.42
WC1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.02 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.32 | 0.32
WC1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.98 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.31 | 0.31
WC1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.59 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.19 | 0.19
WC1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.50 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.16
WC1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.36 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.11 | 0.11
WC1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.31 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.1
WC1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.29 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.09 | 0.09
WC1 |  | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.16 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.05 | 0.1
WC1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.10 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.03
WC1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.09 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.03
WC1 |  | 1 | TC1* | Trójnik symetryczny z odejściem prostokąt. | d1= | 100 | l1= | 400 | a= | 100 | b= | 200 | e= | 100 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.21 | 0.21
WC1 |  | 1 | GRL + ramka montażowa | Kratka wentylacyjna prostokątna | L= | 200 | H= | 100 | k= | --------- | [8 empty] | ocynk |  | 0
WC1 |  | 1 | EIS 120 | Kanałowa klapa wentylacji pożarowej | d= | 100 | l= | 50 | [10 empty] | ocynk |  | 0
WC1 |  | 1 | DFA | Zaślepka żeńska | d1= | 100 | [12 empty] | ocynk |  | 0.02 | 0.02
WC1 |  | 2 | CS1* | Tłumik kanalowy okrągły | d= | 100 | l= | 500 | [10 empty] | ocynk |  | 0
WC1 |  | 2 | CFC* | Okrągły króciec elastyczny | d= | 100 | l= | 100 | [10 empty] | ocynk |  | 0
WC1 |  | 4 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.26
WC1 |  | 8 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.51

## WC2_2
| Nazwa: | WC2_2
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
WC2_2 |  | 1 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D= | 160 | [12 empty] | ocynk |  | 0
WC2_2 |  | 7 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D= | 125 | [12 empty] | ocynk |  | 0
WC2_2 |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 200 | d2= | 182 | l1= | 71 | [8 empty] | ocynk |  | 0.09 | 0.09
WC2_2 |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 200 | d2= | 160 | l1= | 85 | [8 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.1
WC2_2 |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 182 | d2= | 125 | l1= | 137 | [8 empty] | ocynk |  | 0 | 0
WC2_2 |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 160 | d2= | 100 | l1= | 112 | [8 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.1
WC2_2 |  | 7 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 125 | d2= | 100 | l1= | 112 | [8 empty] | ocynk |  | 0.08 | 0.53
WC2_2 |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 100 | d2= | 160 | l1= | 88 | [8 empty] | ocynk |  | 0.08 | 0.08
WC2_2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 3.94 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.47 | 2.47
WC2_2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.68 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.42 | 0.42
WC2_2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.25 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.15 | 0.15
WC2_2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.11 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.07 | 0.07
WC2_2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 182 | l1= | 0.21 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.12 | 0.12
WC2_2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.73 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.37 | 0.37
WC2_2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.41 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.21 | 0.21
WC2_2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.40 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.2 | 0.2
WC2_2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.14 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.07 | 0.07
WC2_2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.79 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.31 | 0.31
WC2_2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.10 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.04
WC2_2 |  | 7 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.05 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.02 | 0.14
WC2_2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.66 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.21 | 0.21
WC2_2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.54 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.17 | 0.17
WC2_2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.48 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.15 | 0.15
WC2_2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.39 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.12 | 0.12
WC2_2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.36 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.11 | 0.11
WC2_2 |  | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.32 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.2
WC2_2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.28 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.09 | 0.09
WC2_2 |  | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.16 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.05 | 0.1
WC2_2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.11 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.03
WC2_2 |  | 3 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.05 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.02 | 0.05
WC2_2 |  | 1 | RF/4-200+RMB-1,5+RSA-300+P-300+JCA-300+JAE-300 | Wentylator dachowy z wyrzutem poziomym+Regulator+Podstawa dachowa+Złącze+Klapa zwrotna+Złącze p.-drg. | D= | 200 | H= | 242 | Masa [kg]= | 11 | Obroty (n) [1/min]= | 1400 | Maksymalny pobór mocy [kW]= | 0.085 | Natężenie prądu (A)= | 0.4 | Napięcie [V]= | 1x230 | Blacha stalowa |  | 0
[5 empty] | Schemat podł.= | 13a
WC2_2 |  | 1 | RF/4-160+REB-1+RSA-300+P-300+JCA-300+JAE-300+K-300 | Wentylator dachowy z wyrzutem poziomym+Regulator+Podstawa dachowa+Złącze+Klapa zwrotna+Złącze p.-drg.+Króciec | D= | 160 | H= | 181 | Masa [kg]= | 6.5 | Obroty (n) [1/min]= | 1430 | Maksymalny pobór mocy [kW]= | 0.04 | Natężenie prądu (A)= | 0.21 | Napięcie [V]= | 1x230 | Blacha stalowa |  | 0
[5 empty] | Schemat podł.= | 13a
WC2_2 |  | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 100 | e= | 215 | l1= | 414 | [8 empty] | ocynk |  | 0.22 | 0.22
WC2_2 |  | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 100 | e= | 180 | l1= | 262 | [8 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.16
WC2_2 |  | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 100 | e= | 136 | l1= | 262 | [8 empty] | ocynk |  | 0.15 | 0.15
WC2_2 |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 160 | [12 empty] | ocynk |  | 0.05 | 0.05
WC2_2 |  | 7 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 125 | [12 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.26
WC2_2 |  | 9 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 100 | [12 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.27
WC2_2 |  | 8 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 100 | l= | 100 | [10 empty] | ocynk |  | 0
WC2_2 |  | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 200 | [8 empty] | ocynk |  | 0.26 | 0.26
WC2_2 |  | 2 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.13
WC2_2 |  | 1 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 200 | [8 empty] | ocynk |  | 0.26 | 0.26
WC2_2 |  | 1 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 160 | [8 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.16
WC2_2 |  | 8 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 125 | [8 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.8
WC2_2 |  | 1 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.06
WC2_2 |  | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 200 | d3= | 100 | l1= | 170 | [8 empty] | ocynk |  | 0.22 | 0.22
WC2_2 |  | 3 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 160 | d3= | 100 | l1= | 170 | [8 empty] | ocynk |  | 0.18 | 0.53
WC2_2 |  | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 100 | d3= | 125 | l1= | 215 | [8 empty] | ocynk |  | 0.15 | 0.15
WC2_2 |  | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 100 | d3= | 100 | l1= | 170 | [8 empty] | ocynk |  | 0.12 | 0.12

## WC3
| Nazwa: | WC3
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
WC3 |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 125 | d2= | 160 | l1= | 60 | [8 empty] | ocynk |  | 0.07 | 0.07
WC3 |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 125 | d2= | 100 | l1= | 150 | [8 empty] | ocynk |  | 0.09 | 0.09
WC3 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.17 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.08 | 0.08
WC3 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 5.85 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.3 | 2.3
WC3 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 4.05 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.59 | 1.59
WC3 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.70 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.27 | 0.27
WC3 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.68 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.27 | 0.27
WC3 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.31 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.12 | 0.12
WC3 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.17 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.07 | 0.07
WC3 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.10 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.04
WC3 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.09 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.03
WC3 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.69 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.22 | 0.22
WC3 |  | 1 | TC1* | Trójnik symetryczny z odejściem prostokąt. | d1= | 125 | l1= | 400 | a= | 100 | b= | 200 | e= | 100 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.25 | 0.25
WC3 |  | 1 | TC1* | Trójnik symetryczny z odejściem prostokąt. | d1= | 100 | l1= | 400 | a= | 100 | b= | 200 | e= | 100 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.21 | 0.21
WC3 |  | 1 | RF/4-160+REB-1+RSS-300+ACOP PL 160+CAR-160 | Wentylator dachowy z wyrzutem poziomym+Regulator+Podstawa dachowa +Opaska p-drg.+ Klapa zwrotna | D= | 160 | H= | 181 | Masa [kg]= | 6.5 | Obroty (n) [1/min]= | 1430 | Maksymalny pobór mocy [kW]= | 0.04 | Natężenie prądu (A)= | 0.21 | Napięcie [V]= | 1x230 | Blacha stalowa |  | 0
[5 empty] | Schemat podł.= | 13a
WC3 |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 160 | [12 empty] | ocynk |  | 0.05 | 0.05
WC3 |  | 2 | GRL + ramka montażowa | Kratka wentylacyjna prostokątna | L= | 200 | H= | 100 | k= | --------- | [8 empty] | ocynk |  | 0
WC3 |  | 1 | DFA | Zaślepka żeńska | d1= | 100 | [12 empty] | ocynk |  | 0.02 | 0.02
WC3 |  | 1 | CS1* | Tłumik kanalowy okrągły | d= | 125 | l= | 1000 | [10 empty] | ocynk |  | 0
WC3 |  | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 125 | [8 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.1
WC3 |  | 1 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 160 | [8 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.16
WC3 |  | 3 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 125 | [8 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.3

## WC4_1
| Nazwa: | WC4_1
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
WC4_1 |  | 1 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D= | 125 | [12 empty] | ocynk |  | 0
WC4_1 |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 182 | d2= | 125 | l1= | 110 | [8 empty] | ocynk |  | 0 | 0
WC4_1 |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 125 | d2= | 100 | l1= | 112 | [8 empty] | ocynk |  | 0.08 | 0.08
WC4_1 |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 100 | d2= | 125 | l1= | 64 | [8 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.06
WC4_1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 182 | l1= | 0.19 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.11 | 0.11
WC4_1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 3.80 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.49 | 1.49
WC4_1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.16 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.06
WC4_1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.05 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.02 | 0.02
WC4_1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 3.84 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.2 | 1.2
WC4_1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.85 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.27 | 0.27
WC4_1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.33 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.1
WC4_1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.26 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.08 | 0.08
WC4_1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.25 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.08 | 0.08
WC4_1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.08 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.03
WC4_1 |  | 1 | TC1* | Trójnik symetryczny z odejściem prostokąt. | d1= | 100 | l1= | 400 | a= | 100 | b= | 200 | e= | 100 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.21 | 0.21
WC4_1 |  | 1 | RF/4-160+REB-1+RSA-300+P-300+JCA-300+JAE-300+K-300 | Wentylator dachowy z wyrzutem poziomym+Regulator+Podstawa dachowa+Złącze+Klapa zwrotna+Złącze p.-drg.+Króciec | D= | 160 | H= | 181 | Masa [kg]= | 6.5 | Obroty (n) [1/min]= | 1430 | Maksymalny pobór mocy [kW]= | 0.04 | Natężenie prądu (A)= | 0.21 | Napięcie [V]= | 1x230 | Blacha stalowa |  | 0
[5 empty] | Schemat podł.= | 13a
WC4_1 |  | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 100 | e= | 37 | l1= | 314 | [8 empty] | ocynk |  | 0.14 | 0.14
WC4_1 |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 125 | [12 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.04
WC4_1 |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 100 | [12 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.03
WC4_1 |  | 1 | GRL + ramka montażowa | Kratka wentylacyjna prostokątna | L= | 200 | H= | 100 | k= | --------- | [8 empty] | ocynk |  | 0
WC4_1 |  | 1 | DFA | Zaślepka żeńska | d1= | 100 | [12 empty] | ocynk |  | 0.02 | 0.02
WC4_1 |  | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 100 | l= | 100 | [10 empty] | ocynk |  | 0
WC4_1 |  | 2 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 26.5651 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.02 | 0.04
WC4_1 |  | 1 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 125 | [8 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.1
WC4_1 |  | 1 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.06
WC4_1 |  | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 125 | d3= | 100 | l1= | 170 | [8 empty] | ocynk |  | 0.15 | 0.15

## WC4_2
| Nazwa: | WC4_2
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
WC4_2 |  | 1 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D= | 125 | [12 empty] | ocynk |  | 0
WC4_2 |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 125 | d2= | 100 | l1= | 112 | [8 empty] | ocynk |  | 0.08 | 0.08
WC4_2 |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 125 | d2= | 100 | l1= | 110 | [8 empty] | ocynk |  | 0.07 | 0.07
WC4_2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.05 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.02 | 0.02
WC4_2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 6.05 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.9 | 1.9
WC4_2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 4.17 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.31 | 1.31
WC4_2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 3.85 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.21 | 1.21
WC4_2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.64 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.51 | 0.51
WC4_2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.35 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.42 | 0.42
WC4_2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.60 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.19 | 0.19
WC4_2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.35 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.11 | 0.11
WC4_2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.34 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.11 | 0.11
WC4_2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.26 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.08 | 0.08
WC4_2 |  | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.09 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.05
WC4_2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.07 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.02 | 0.02
WC4_2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.06 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.02 | 0.02
WC4_2 |  | 1 | RF/4-125+REB-1+RSS-300+ACOP PL 125+CAR-125 | Wentylator dachowy z wyrzutem poziomym+Regulator+Podstawa dachowa +Opaska p-drg.+ Klapa zwrotna | D= | 125 | H= | 173 | Masa [kg]= | 5.8 | Obroty (n) [1/min]= | 1430 | Maksymalny pobór mocy [kW]= | 0.034 | Natężenie prądu (A)= | 0.16 | Napięcie [V]= | 1x230 | Blacha stalowa |  | 0
[5 empty] | Schemat podł.= | 13a
WC4_2 |  | 3 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 100 | [12 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.09
WC4_2 |  | 1 | CS1* | Tłumik kanalowy okrągły | d= | 100 | l= | 1000 | [10 empty] | ocynk |  | 0
WC4_2 |  | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 100 | l= | 100 | [10 empty] | ocynk |  | 0
WC4_2 |  | 2 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.13
WC4_2 |  | 1 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 125 | [8 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.1
WC4_2 |  | 10 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.64

## WC4_3
| Nazwa: | WC4_3
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
WC4_3 |  | 1 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D= | 160 | [12 empty] | ocynk |  | 0
WC4_3 |  | 3 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D= | 125 | [12 empty] | ocynk |  | 0
WC4_3 |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 200 | d2= | 182 | l1= | 137 | [8 empty] | ocynk |  | 0.14 | 0.14
WC4_3 |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 160 | d2= | 100 | l1= | 112 | [8 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.1
WC4_3 |  | 2 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 125 | d2= | 100 | l1= | 64 | [8 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.11
WC4_3 |  | 3 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 125 | d2= | 100 | l1= | 112 | [8 empty] | ocynk |  | 0.08 | 0.23
WC4_3 |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 100 | d2= | 125 | l1= | 64 | [8 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.06
WC4_3 |  | 1 | UAE | Redukcja asymetryczna | d1= | 125 | d2= | 200 | l1= | 133 | [8 empty] | ocynk |  | 0.15 | 0.15
WC4_3 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 3.77 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.37 | 2.37
WC4_3 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.11 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.07 | 0.07
WC4_3 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 182 | l1= | 0.18 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.1
WC4_3 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.89 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.45 | 0.45
WC4_3 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.06 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.03
WC4_3 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 3.68 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.44 | 1.44
WC4_3 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.24 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.49 | 0.49
WC4_3 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.93 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.36 | 0.36
WC4_3 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.26 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.1
WC4_3 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.12 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.05 | 0.05
WC4_3 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.11 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.04
WC4_3 |  | 3 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.05 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.02 | 0.06
WC4_3 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.12 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.35 | 0.35
WC4_3 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.84 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.26 | 0.26
WC4_3 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.14 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.04
WC4_3 |  | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.12 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.08
WC4_3 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.09 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.03
WC4_3 |  | 1 | TC1* | Trójnik symetryczny z odejściem prostokąt. | d1= | 125 | l1= | 400 | a= | 100 | b= | 200 | e= | 100 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.25 | 0.25
WC4_3 |  | 1 | TC1* | Trójnik symetryczny z odejściem prostokąt. | d1= | 100 | l1= | 400 | a= | 100 | b= | 200 | e= | 100 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.21 | 0.21
WC4_3 |  | 1 | RF/4-200+REB-1+RSA-300+P-300+JCA-300+JAE-300+K-300 | Wentylator dachowy z wyrzutem poziomym+Regulator+Podstawa dachowa+Złącze+Klapa zwrotna+Złącze p.-drg.+Króciec | D= | 200 | H= | 242 | Masa [kg]= | 11 | Obroty (n) [1/min]= | 1400 | Maksymalny pobór mocy [kW]= | 0.085 | Natężenie prądu (A)= | 0.4 | Napięcie [V]= | 1x230 | Blacha stalowa |  | 0
[5 empty] | Schemat podł.= | 13a
WC4_3 |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 200 | [12 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.06
WC4_3 |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 160 | [12 empty] | ocynk |  | 0.05 | 0.05
WC4_3 |  | 4 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 125 | [12 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.15
WC4_3 |  | 4 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 100 | [12 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.12
WC4_3 |  | 2 | GRL + ramka montażowa | Kratka wentylacyjna prostokątna | L= | 200 | H= | 100 | [10 empty] | ocynk |  | 0
WC4_3 |  | 1 | DFA | Zaślepka żeńska | d1= | 100 | [12 empty] | ocynk |  | 0.02 | 0.02
WC4_3 |  | 4 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 100 | l= | 100 | [10 empty] | ocynk |  | 0
WC4_3 |  | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 125 | [8 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.1
WC4_3 |  | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.06
WC4_3 |  | 1 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 160 | [8 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.16
WC4_3 |  | 4 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 125 | [8 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.4
WC4_3 |  | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 200 | d3= | 160 | l1= | 215 | [8 empty] | ocynk |  | 0.28 | 0.28
WC4_3 |  | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 125 | d3= | 160 | l1= | 215 | [8 empty] | ocynk |  | 0.19 | 0.19
WC4_3 |  | 2 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 125 | d3= | 100 | l1= | 170 | [8 empty] | ocynk |  | 0.15 | 0.29

## WC4_4
| Nazwa: | WC4_4
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
WC4_4 |  | 4 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D= | 125 | [12 empty] | ocynk |  | 0
WC4_4 |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 160 | d2= | 125 | l1= | 78 | [8 empty] | ocynk |  | 0.08 | 0.08
WC4_4 |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 125 | d2= | 100 | l1= | 64 | [8 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.06
WC4_4 |  | 1 | UAE | Redukcja asymetryczna | d1= | 200 | d2= | 182 | l1= | 189 | [8 empty] | ocynk |  | 0.17 | 0.17
WC4_4 |  | 1 | UAE | Redukcja asymetryczna | d1= | 125 | d2= | 200 | l1= | 133 | [8 empty] | ocynk |  | 0.15 | 0.15
WC4_4 |  | 1 | UAE | Redukcja asymetryczna | d1= | 125 | d2= | 100 | l1= | 110 | [8 empty] | ocynk |  | 0.08 | 0.08
WC4_4 |  | 1 | UAE | Redukcja asymetryczna | d1= | 125 | d2= | 100 | l1= | 104 | [8 empty] | ocynk |  | 0.07 | 0.07
WC4_4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 3.02 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.9 | 1.9
WC4_4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.50 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.31 | 0.31
WC4_4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.26 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.16
WC4_4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.15 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.09 | 0.09
WC4_4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.07 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.04
WC4_4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.47 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.74 | 0.74
WC4_4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.09 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.55 | 0.55
WC4_4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.05 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.03
WC4_4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 3.43 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.35 | 1.35
WC4_4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.99 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.39 | 0.39
WC4_4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.76 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.3 | 0.3
WC4_4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.48 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.19 | 0.19
WC4_4 |  | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.24 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.19
WC4_4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.22 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.09 | 0.09
WC4_4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.17 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.07 | 0.07
WC4_4 |  | 3 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.13 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.05 | 0.15
WC4_4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.07 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.03
WC4_4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.43 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.45 | 0.45
WC4_4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.52 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.16
WC4_4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.50 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.16
WC4_4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.41 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.13 | 0.13
WC4_4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.25 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.08 | 0.08
WC4_4 |  | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.21 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.07 | 0.13
WC4_4 |  | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.14 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.08
WC4_4 |  | 2 | TC1* | Trójnik symetryczny z odejściem prostokąt. | d1= | 100 | l1= | 400 | a= | 100 | b= | 200 | e= | 100 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.21 | 0.42
WC4_4 |  | 1 | RF/4-200+REB-1+RSA-300+P-300+JCA-300+JAE-300+K-300 | Wentylator dachowy z wyrzutem poziomym+Regulator+Podstawa dachowa+Złącze+Klapa zwrotna+Złącze p.-drg.+Króciec | D= | 200 | H= | 242 | Masa [kg]= | 11 | Obroty (n) [1/min]= | 1400 | Maksymalny pobór mocy [kW]= | 0.085 | Natężenie prądu (A)= | 0.4 | Napięcie [V]= | 1x230 | Blacha stalowa |  | 0
[5 empty] | Schemat podł.= | 13a
WC4_4 |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 200 | [12 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.06
WC4_4 |  | 4 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 125 | [12 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.15
WC4_4 |  | 2 | GRL + ramka montażowa | Kratka wentylacyjna prostokątna | L= | 200 | H= | 100 | [10 empty] | ocynk |  | 0
WC4_4 |  | 2 | DFA | Zaślepka żeńska | d1= | 100 | [12 empty] | ocynk |  | 0.02 | 0.04
WC4_4 |  | 2 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 125 | l= | 125 | [10 empty] | ocynk |  | 0
WC4_4 |  | 2 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 100 | l= | 100 | [10 empty] | ocynk |  | 0
WC4_4 |  | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 200 | [8 empty] | ocynk |  | 0.26 | 0.26
WC4_4 |  | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 160 | [8 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.16
WC4_4 |  | 3 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 125 | [8 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.3
WC4_4 |  | 3 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.19
WC4_4 |  | 2 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 200 | [8 empty] | ocynk |  | 0.26 | 0.51
WC4_4 |  | 6 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 125 | [8 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.6
WC4_4 |  | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 200 | d3= | 160 | l1= | 215 | [8 empty] | ocynk |  | 0.28 | 0.28
WC4_4 |  | 2 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 160 | d3= | 125 | l1= | 170 | [8 empty] | ocynk |  | 0.19 | 0.38
WC4_4 |  | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 125 | d3= | 100 | l1= | 170 | [8 empty] | ocynk |  | 0.15 | 0.15
WC4_4 |  | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 100 | d3= | 125 | l1= | 170 | [8 empty] | ocynk |  | 0.13 | 0.13

## WC5
| Nazwa: | WC5
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
WC5 |  | 3 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D= | 160 | [12 empty] | ocynk |  | 0
WC5 |  | 3 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D= | 125 | [12 empty] | ocynk |  | 0
WC5 |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 200 | d2= | 182 | l1= | 115 | [8 empty] | ocynk |  | 0.12 | 0.12
WC5 |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 200 | d2= | 160 | l1= | 85 | [8 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.1
WC5 |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 160 | d2= | 125 | l1= | 78 | [8 empty] | ocynk |  | 0.08 | 0.08
WC5 |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 125 | d2= | 100 | l1= | 64 | [8 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.06
WC5 |  | 3 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 125 | d2= | 100 | l1= | 112 | [8 empty] | ocynk |  | 0.08 | 0.23
WC5 |  | 1 | UAE | Redukcja asymetryczna | d1= | 160 | d2= | 100 | l1= | 177 | [8 empty] | ocynk |  | 0.13 | 0.13
WC5 |  | 2 | UAE | Redukcja asymetryczna | d1= | 160 | d2= | 100 | l1= | 127 | [8 empty] | ocynk |  | 0.11 | 0.22
WC5 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.52 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.32 | 0.32
WC5 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.18 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.11 | 0.11
WC5 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.05 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.03
WC5 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.41 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.2 | 0.2
WC5 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.14 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.07 | 0.07
WC5 |  | 3 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.06 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.09
WC5 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.10 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.43 | 0.43
WC5 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.13 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.05 | 0.05
WC5 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.09 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.04
WC5 |  | 3 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.05 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.02 | 0.06
WC5 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.60 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.19 | 0.19
WC5 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.58 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.18 | 0.18
WC5 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.56 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.18 | 0.18
WC5 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.40 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.13 | 0.13
WC5 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.18 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.06
WC5 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.15 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.05 | 0.05
WC5 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.13 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.04
WC5 |  | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.12 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.07
WC5 |  | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.11 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.07
WC5 |  | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.10 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.07
WC5 |  | 1 | RF/4-200+REB-1+RSA-300+P-300+JCA-300+JAE-300+K-300 | Wentylator dachowy z wyrzutem poziomym+Regulator+Podstawa dachowa+Złącze+Klapa zwrotna+Złącze p.-drg.+Króciec | D= | 200 | H= | 242 | Masa [kg]= | 11 | Obroty (n) [1/min]= | 1400 | Maksymalny pobór mocy [kW]= | 0.085 | Natężenie prądu (A)= | 0.4 | Napięcie [V]= | 1x230 | Blacha stalowa |  | 0
[5 empty] | Schemat podł.= | 13a
WC5 |  | 3 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 125 | [12 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.11
WC5 |  | 3 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 100 | [12 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.09
WC5 |  | 6 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 100 | l= | 100 | [10 empty] | ocynk |  | 0
WC5 |  | 3 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.19
WC5 |  | 1 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 200 | [8 empty] | ocynk |  | 0.26 | 0.26
WC5 |  | 3 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 160 | [8 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.49
WC5 |  | 3 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 125 | [8 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.3
WC5 |  | 1 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.06
WC5 |  | 2 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 200 | d3= | 100 | l1= | 170 | [8 empty] | ocynk |  | 0.22 | 0.43
WC5 |  | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 160 | d3= | 100 | l1= | 170 | [8 empty] | ocynk |  | 0.18 | 0.18
WC5 |  | 2 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 125 | d3= | 100 | l1= | 170 | [8 empty] | ocynk |  | 0.15 | 0.29

## WC6_1
| Nazwa: | WC6_1
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
WC6_1 |  | 1 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D= | 160 | [12 empty] | ocynk |  | 0
WC6_1 |  | 1 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D= | 125 | [12 empty] | ocynk |  | 0
WC6_1 |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 160 | d2= | 100 | l1= | 112 | [8 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.1
WC6_1 |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 125 | d2= | 100 | l1= | 112 | [8 empty] | ocynk |  | 0.08 | 0.08
WC6_1 |  | 2 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 100 | d2= | 125 | l1= | 64 | [8 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.11
WC6_1 |  | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.26 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.2
WC6_1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.05 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.02 | 0.02
WC6_1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.15 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.36 | 0.36
WC6_1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.76 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.24 | 0.24
WC6_1 |  | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.72 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.23 | 0.45
WC6_1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.33 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.1
WC6_1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.30 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.09 | 0.09
WC6_1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.17 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.05 | 0.05
WC6_1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.16 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.05 | 0.05
WC6_1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.15 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.05 | 0.05
WC6_1 |  | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.12 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.07
WC6_1 |  | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.07 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.02 | 0.04
WC6_1 |  | 2 | RF/4-125+REB-1+RSS-300+ACOP PL 125+CAR-125 | Wentylator dachowy z wyrzutem poziomym+Regulator+Podstawa dachowa +Opaska p-drg.+ Klapa zwrotna | D= | 125 | H= | 173 | Masa [kg]= | 5.8 | Obroty (n) [1/min]= | 1430 | Maksymalny pobór mocy [kW]= | 0.034 | Natężenie prądu (A)= | 0.16 | Napięcie [V]= | 1x230 | Blacha stalowa |  | 0
[5 empty] | Schemat podł.= | 13a
WC6_1 |  | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 100 | e= | 60 | l1= | 392 | [8 empty] | ocynk |  | 0.17 | 0.17
WC6_1 |  | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 100 | e= | 130 | l1= | 280 | [8 empty] | ocynk |  | 0.15 | 0.15
WC6_1 |  | 3 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 125 | [12 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.11
WC6_1 |  | 2 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 100 | [12 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.06
WC6_1 |  | 2 | CS1* | Tłumik kanalowy okrągły | d= | 100 | l= | 1000 | [10 empty] | ocynk |  | 0
WC6_1 |  | 2 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 100 | l= | 100 | [10 empty] | ocynk |  | 0
WC6_1 |  | 2 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.13
WC6_1 |  | 1 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 160 | [8 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.16
WC6_1 |  | 3 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 125 | [8 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.3
WC6_1 |  | 5 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.32

## WRZ1
| Nazwa: | WRZ1
| Typ: | Wyrzutowy
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [7 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
WRZ1 |  | 1 | WPDC typ C | Wyrzutnia dachowa okrągła | d= | 250 | l= | 430 |  |  |  |  | ocynk |  | 0
WRZ1 |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 250 | d2= | 315 | l1= | 117 |  |  | ocynk |  | 0.23 | 0.23
WRZ1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 0.42 m |  |  |  |  | ocynk |  | 0.42 | 0.42
WRZ1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 4.20 m |  |  |  |  | ocynk |  | 3.3 | 3.3
WRZ1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 3.93 m |  |  |  |  | ocynk |  | 3.09 | 3.09
WRZ1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 3.54 m |  |  |  |  | ocynk |  | 2.78 | 2.78
WRZ1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 1.14 m |  |  |  |  | ocynk |  | 0.89 | 0.89
WRZ1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.28 m |  |  |  |  | ocynk |  | 0.22 | 0.22
WRZ1 |  | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.14 m |  |  |  |  | ocynk |  | 0.11 | 0.22
WRZ1 |  | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 250 | e= | 126 | l1= | 386 |  |  | ocynk |  | 0.5 | 0.5
WRZ1 |  | 1 | CRD1* | Podstawa dachowa okrągła | d= | 250 | l= | 800 | A= | 450 | B= | 450 | ocynk |  | 0
WRZ1 |  | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 315 | l= | 315 |  |  |  |  | ocynk |  | 0
WRZ1 |  | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 250 |  |  | ocynk |  | 0.4 | 0.4
WRZ1 |  | 3 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 250 |  |  | ocynk |  | 0.4 | 1.2

## WRZ2
| Nazwa: | WRZ2
| Typ: | Wyrzutowy
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [5 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
WRZ2 |  | 1 | WG*+RG | Prostokątna czerpnia/wyrzutnia ścienna | a= | 500 | b= | 1200 |  |  | ocynk |  | 0
WRZ2 |  | 1 | RS1* | Tłumik kanałowy prostokątny | a= | 500 | b= | 1200 | l= | 650 | ocynk |  | 0

## WRZ3_1
| Nazwa: | WRZ3_1
| Typ: | Wyrzutowy
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [5 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
WRZ3_1 |  | 1 | WG*+RG | Prostokątna czerpnia/wyrzutnia ścienna | a= | 400 | b= | 1000 |  |  | ocynk |  | 0
WRZ3_1 |  | 1 | RS1* | Tłumik kanałowy prostokątny | a= | 400 | b= | 1000 | l= | 650 | ocynk |  | 0

## WRZ3_2
| Nazwa: | WRZ3_2
| Typ: | Wyrzutowy
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [5 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
WRZ3_2 |  | 1 | WG*+RG | Prostokątna czerpnia/wyrzutnia ścienna | a= | 800 | b= | 1600 |  |  | ocynk |  | 0
WRZ3_2 |  | 1 | RS1* | Tłumik kanałowy prostokątny | a= | 800 | b= | 1600 | l= | 650 | ocynk |  | 0

## WRZ4
| Nazwa: | WRZ4
| Typ: | Wyrzutowy
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [5 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
WRZ4 |  | 1 | WG*+RG | Prostokątna czerpnia/wyrzutnia ścienna | a= | 400 | b= | 1000 |  |  | ocynk |  | 0
WRZ4 |  | 1 | RS1* | Tłumik kanałowy prostokątny | a= | 400 | b= | 1000 | l= | 650 | ocynk |  | 0

## WRZ5
| Nazwa: | WRZ5
| Typ: | Wyrzutowy
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [5 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
WRZ5 |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 355 | d2= | 315 | l1= | 85 | ocynk |  | 0.23 | 0.23
WRZ5 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 355 | l1= | 6.00 m |  |  | ocynk |  | 6.69 | 6.69
WRZ5 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 355 | l1= | 2.60 m |  |  | ocynk |  | 2.9 | 2.9
WRZ5 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 355 | l1= | 2.36 m |  |  | ocynk |  | 2.63 | 2.63
WRZ5 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 355 | l1= | 0.62 m |  |  | ocynk |  | 0.69 | 0.69
WRZ5 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 355 | l1= | 0.59 m |  |  | ocynk |  | 0.65 | 0.65
WRZ5 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 355 | l1= | 0.58 m |  |  | ocynk |  | 0.65 | 0.65
WRZ5 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 355 | l1= | 0.33 m |  |  | ocynk |  | 0.37 | 0.37
WRZ5 |  | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 355 | e= | 440 | l1= | 640 | ocynk |  | 1.34 | 1.34
WRZ5 |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 315 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.13 | 0.13
WRZ5 |  | 1 | CRC1* | Wyrzutnia dachowa okrągła | d= | 355 | l= | 604 |  |  | ocynk |  | 0
WRZ5 |  | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 315 | l= | 315 |  |  | ocynk |  | 0
WRZ5 |  | 2 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 355 | ocynk |  | 0.81 | 1.62
WRZ5 |  | 2 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 355 | ocynk |  | 0.81 | 1.62

## WRZ6
| Nazwa: | WRZ6
| Typ: | Wyrzutowy
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [7 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
WRZ6 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 400 | l1= | 1.16 m |  |  |  |  | ocynk |  | 1.46 | 1.46
WRZ6 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 400 | l1= | 0.32 m |  |  |  |  | ocynk |  | 0.4 | 0.4
WRZ6 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 400 | l1= | 0.18 m |  |  |  |  | ocynk |  | 0.23 | 0.23
WRZ6 |  | 1 | CRD1* | Podstawa dachowa okrągła | d= | 400 | l= | 500 | A= | 600 | B= | 600 | ocynk |  | 0
WRZ6 |  | 1 | CRC1* | Wyrzutnia dachowa okrągła | d= | 400 | l= | 680 |  |  |  |  | ocynk |  | 0
WRZ6 |  | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 400 | l= | 400 |  |  |  |  | ocynk |  | 0
WRZ6 |  | 3 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 400 |  |  | ocynk |  | 1.03 | 3.08

## schody
| Nazwa: | schody
Typ:
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary |  | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
schody |  | 20 | LOCKZONE B+T | NAWIEWNIK PODŁOGOWY | D2= | 330 | stal |  | 0

## Ś
| Nazwa: | Ś
| Typ: | Śmietnik
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
Ś |  | 1 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D= | 160 | [12 empty] | ocynk |  | 0
Ś |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 160 | d2= | 125 | l1= | 112 | [8 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.1
Ś |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 125 | d2= | 160 | l1= | 60 | [8 empty] | ocynk |  | 0.07 | 0.07
Ś |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.17 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.08 | 0.08
Ś |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.39 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.55 | 0.55
Ś |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.74 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.29 | 0.29
Ś |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.54 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.21 | 0.21
Ś |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.20 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.08 | 0.08
Ś |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.17 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.07 | 0.07
Ś |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.10 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.04
Ś |  | 1 | RF/4-160+REB-1+RSS-300+ACOP PL 160+CAR-160 | Wentylator dachowy z wyrzutem poziomym+Regulator+Podstawa dachowa +Opaska p-drg.+ Klapa zwrotna | D= | 160 | H= | 181 | Masa [kg]= | 6.5 | Obroty (n) [1/min]= | 1430 | Maksymalny pobór mocy [kW]= | 0.04 | Natężenie prądu (A)= | 0.21 | Napięcie [V]= | 1x230 | Blacha stalowa |  | 0
[5 empty] | Schemat podł.= | 13a
Ś |  | 2 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 160 | [12 empty] | ocynk |  | 0.05 | 0.1
Ś |  | 1 | EI 120 | Kanałowa klapa wentylacji pożarowej | d= | 125 | l= | 50 | [10 empty] | ocynk |  | 0
Ś |  | 1 | CS1* | Tłumik kanalowy okrągły | d= | 125 | l= | 1000 | [10 empty] | ocynk |  | 0
Ś |  | 2 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 160 | [8 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.33
Ś |  | 3 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 125 | [8 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.3