1. Projekt Zagospodarowania Terenu

| Nazwa zamierzenia budowlanego: | Budowa budynku technicznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz z wyburzeniem istniejącego budynku technicznego w ramach zadania: Odtworzenie źródła wody pitnej dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim |  |
| --- | --- | --- |
| Adres obiektu budowlanego: | działka nr 148/27, w pobliżu ul. Brackiej, 44-300 Wodzisław Śląski |  |
| Kategoria obiektu budowlanego | XXX |  |
| Identyfikator działek ewidencyjnych: |  | 241504_1.0001.AR_4.148/27 |
| Nazwa i adres inwestora: | Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śląski |  |

zawartość opracowania

1. projekt zagospodarowania terenu

2. projekt architektoniczno-budowlany

3. załączniki projektu budowlanego

| Autorzy opracowania | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Data opracowania | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektant: | mgr inż. arch. Bernard Łopacz | 171/91/OP | 09.04.2024 |  |
|  | Specjalność: architektoniczna | Zakres opracowania: architektura – zagospodarowanie terenu |  |  |

SPIS TREŚCI

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

|  | nr str |
| --- | --- |
| 1. Dokumenty dołączone do projektu: |  |
| Oświadczenie projektanta o zgodności z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej – B. Łopacz | 4 |
| Oświadczenie projektanta o braku konieczności projektanta sprawdzającego – B. Łopacz | 4.1 |
| Wpis do Izby Architektów – B. Łopacz | 5 |
| Uprawnienia budowlane projektanta – B. Łopacz | 6 |
| 2. Część opisowa: |  |

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU	7

1. Podstawa opracowania	7

2. Temat opracowania	7

3. Lokalizacja	7

4. Określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego	7

5. Istniejący stan zagospodarowania terenu	7

6. Projektowane zagospodarowanie Terenu	8

6.3. Dostęp do drogi publicznej. Układ komunikacyjny	8

6.4. Sposób odprowadzania ścieków i wody opadowej	9

6.6. Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu	9

6.7. Ukształtowanie terenu	9

7. Zestawienie powierzchni – bilans terenu	9

8. Informacje i dane na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.	9

9. Dane nt. ochrony konserwatorskiej	10

10.  Dane nt. eksploatacji górniczej	10

11.  Dane charakteryzujące wpływ obiektu na środowisko	11

12.  Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej	11

12.1. Powierzchnia wewnętrzna , wysokość i liczba kondygnacji	11

12.2. Klasyfikacja pożarowa z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania	11

12.3. Odporność pożarowa oraz odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne i dachy	11

12.4. Materiały wybuchowe oraz zagrożone wybuchem	12

12.5. Usytuowanie z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe	12

12.6. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczych	12

12.7 Informacje nt. uzgodnienia	12

13.  Obszar oddziaływania	12

14.  Uwagi końcowe	12

| 3.Część rysunkowa |  | skala |
| --- | --- | --- |
| Rys Z-1 | Projekt zagospodarowania terenu | 1:500 |
| Rys Z-2 | Plan sytuacyjny – połączenie z drogą publiczną | 1:1000 |

mgr inż. arch. Bernard Łopacz	             Racibórz dn.9.04.2024r

nr uprawnień 171/91/OP

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu:

Budowa budynku technicznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz z wyburzeniem istniejącego budynku technicznego w ramach zadania: Odtworzenie źródła wody pitnej dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim

działka nr 148/27, w pobliżu ul. Brackiej , 44-300 Wodzisław Śląski

wykonany dla inwestora:

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śląski

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. (art. 34, ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane).

Projektant:

.1

mgr inż. arch. Bernard Łopacz	             Racibórz dn.9.04.2024r

nr uprawnień 171/91/OP

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu:

Budowa budynku technicznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz z wyburzeniem istniejącego budynku technicznego w ramach zadania: Odtworzenie źródła wody pitnej dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim

działka nr 148/27, w pobliżu ul. Brackiej , 44-300 Wodzisław Śląski

wykonany dla inwestora:

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śląski

i nie wymaga projektanta sprawdzającego z uwagi na typowe , nieskomplikowane i powszechnie stosowane rozwiązania techniczne.

Projektant:

# OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

# Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Mapa do celów projektowych

- Ustalenia z inwestorem

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

# Temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowa budynku technicznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz z wyburzeniem istniejącego budynku technicznego w ramach zadania: „Odtworzenie źródła wody pitnej dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim”.

# Lokalizacja

Projektowany budynek zlokalizowany będzie na działce nr 148/27 położonej w pobliżu ul. Brackiej , w miejscowości Wodzisław Śląski (kod pocztowy 44-300) w miejscu istniejącego budynku przeznaczonego do wyburzenia.

# Określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa budowa budynku technciznego w ramach zadania : „Odtworzenie źródła wody pitnej dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim”.. Budyenk ten powstanie w miejscu istniejącego przeznaczonego do wyburzenia budynku technicznego.

W ramach przedsięwzięcia planuje się:

- wyburzenie istniejącego budynku technicznego

- budowa nowego budynku technicznego

- wykonanie niezbędnej infrastruktury odpowiedniej do projektowanego zakresu

- utwardzenia wokół budynku z kostki betonowej wraz z wykonaniem betonowego koryta odwadniającego

- profilowania terenu przy budynku

- wykonanie ogrodzenia panelowego o wysokości nie większej niż 2,2m

# Istniejący stan zagospodarowania terenu

Działka 148/27 jest dużą działką o powierzchni 16,4866 ha znajdującą się na północ od budynku Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc. Od strony południowej przedmiotowej działki przebiega droga będąca droga dojazdową do ośrodka wypoczynkowego „Balaton”.

Na północno-wschodnim skraju przedmiotowej działki znajduje się istniejący budynek techniczny w którym znajdował się zbiornik wody w którym zbierała się woda z pobliskiej studni i istniejącymi rurociągami była transportowana do budynku szpitala. Budynek o jednej kondygnacji nadziemnej. Budynek znajduje się w złym stanie technicznym. Budynek znajduje się w otoczeniu zieleni wysokiej. Przy budynku przebiega utwardzona droga wewnętrzna. Po przeciwnej stronie drogi znajduje się studnia będąca źródłem wody. Od strony wschodniej przebiega wodociąg który łączy przedmiotowy budynek z budynkiem Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc.

Rzędne wokół budynku kształtują się od 245,35m n.p.m. do 246,21m n.p.m.

W miejscu gdzie będą przebiegały prace budowalne znajdują się użytki gruntowe „Bz” – grunty zabudowane i zurbanizowane – tereny rekreacyjno użytkowe.

W planie miejscowym teren o przeznaczeniu C6US – teren usług sportu i rekreacji.

Na przedmiotowej działce wyznaczona jest służebność drogowa o szerokości nie mniejszej niż 3,0m na rzecz Województwa Śląskiego – Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc komunikujący ten teren i istniejący budynek techniczny z działką inwestora nr 141/27. Na działce inwestora 141/27 poprzez drogi wewnętrzne oraz istniejący zjazd uzyskuje się podstęp do drogi publiczne tj. ul. Brackiej.

# Projektowane zagospodarowanie Terenu

W ramach przedsięwzięcia planuje się:

- wyburzenie istniejącego budynku technicznego

- budowa nowego budynku technicznego

- wykonanie niezbędnej infrastruktury odpowiedniej do projektowanego zakresu

- utwardzenia wokół budynku z kostki betonowej wraz z wykonaniem betonowego koryta odwadniającego

- profilowania terenu przy budynku

- wykonanie ogrodzenia panelowego o wysokości nie większej niż 2,2m

Istniejący budynek z uwagi na jego stan przeznacza się do wyburzenia.

W miejscu po wyburzonym budynku projektuje się nowy budynek techniczny opisany w projekcie architektoniczno-budowlanym.

Wokół budynku projektuje się utwardzenie terenu w postaci chodnika o szerokości 1,5m, który zostanie zakończony z trzech stron korytem betonowym odwadniającym. Całość będzie obramowana obrzeżem chodnikowym betonowym.

Wokół utwardzenia należy wykonać ogrodzenie panelowe o wysokości nie większej niż 2,2m, składające się z paneli o wysokosci 1,73m i prefabrykowanego cokołu.

Do budynku technicznego zostanie ponownie podpięty istniejący wodociąg ze studni, będącej źródłem wody, i systemem istniejących rurociągów będzie pompowana do budynku Szpitala Chorób Płuc.

## 6.3. Dostęp do drogi publicznej. Układ komunikacyjny

Projekt nie zmienia dostępu do drogi publicznej. Projektowany budynek techniczny ma dostęp do drogi publicznej poprzez ustaloną służebność drogową , która komunikuje ten teren z działką inwestora nr 141/27 i następnie wewnętrznymi drogami na terenie działki nr 141/27 poprzez istniejący zjazd zapieniony jest dostęp do drogi publicznej – ul. Brackiej. Dostęp do drogi publicznej ukazana na rysunku Z-2.

## 6.4. Sposób odprowadzania ścieków i wody opadowej

W budynku nie projektuje się miejsc w którym mogą powstać ścieki. Woda deszczowa z dachu systemem rynnowym zostanie odprowadzona na teren działki.

## 6.6. Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu

Instalacja wody

Odtworzenie źródła wody będzie bazowała na istniejących rurociągach i istniejącej studni będącej źródłem wody.

Instalacja wentylacji

Dla budynku zaprojektowano wentylację grawitacyjną w postaci wywiewki dachowej.

Instalacja elektryczna

Budynek zostanie wyposażony w niezbędną instalacje elektryczną zapewniającą prawidłowe działanie urządzeń w nim zainstalowanych. Przyłącz do budynku wg odrębnego opracowania.

UWAGA: Na zewnątrz budynku nie projektuje się nowych instalacji.

## 6.7. Ukształtowanie terenu

Wokół inwestycji teren będzie profilowany do uzyskania pożądanych rzędnych terenowych.

# Zestawienie powierzchni – bilans terenu

- powierzchnia przedmiotowej działki (16,4866ha) 164 866m2

- powierzchnia zabudowy istniejącym budynkiem – do wyburzenia 31,96m2

- powierzchnia zabudowy projektowanym budynkiem technicznym 20,00m2

- powierzchnia projektowanego chodnika 36,00m2

- powierzchnia projektowanego koryta odwadniającego 12,00m2

- powierzchnia terenu przedmiotowej działki będącego w terenie C6US 1128,44m2

- powierzchnia drogi wewnętrznej  w terenie C6US 80,00m2

- powierzchnia całkowita 37,31m2

- powierzchnia zabudowy do powierzchni terenu C6US na przedmiotowej działce  wynosi 1,77%

- intensywność zabudowy do powierzchni terenu C6US na przedmiotowej działce wynosi 0,03

- powierzchnia biologicznie czynna do powierzchni terenu C6US 980,44m2

- powierzchnia terenu biologicznie czynnego 86,88%

# Informacje i dane na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z zapisami planu plan na terenie C6US dopuszcza się realizację sieci infrastruktury technicznej oraz obiekty pomocnicze. Budowa budynku technicznego zatem jest zgodna z uwagi na przeznaczenie.

Intensywność zabudowy na poziomie 0,03 zawiera się w przedziale narzuconym planem wynoszącym od 0,01 do 1,4 – warunek z mpzp spełniony.

Powierzchnia zabudowy wynosząca 1,77% nie przekracza maksymalnej  wielkości powierzchni zabudowy narzuconej planem wynoszącym 50% – warunek z mpzp spełniony.

Wysokość budynku 3,41m nie przekracza  maksymalnej wysokości  narzuconej planem wynoszącym 16m  – warunek z mpzp spełniony.

Powierzchnia biologicznie czynna 86,88% jest większa niż minimalna powierzchnia narzucona planem wynosząca 30% – warunek z mpzp spełniony.

Geometria dachów: budynek posiada dach płaski jednospadowy – plan dopuszcza dachy płaskie.

Z  uwagi na powyższe inwestycję należy uznać za zgodną z planem miejscowym.

# Dane nt. ochrony konserwatorskiej

Przedmiotowy teren inwestycji nie jest zlokalizowane na obszarze objętym ochroną konserwatorską.

# Dane nt. eksploatacji górniczej

Wg Informacji o wpływach dokonanej i projektowanej działalności górniczej PGG Oddział KWK ROW OG ”Wilchwy” z dnia 30.04.2024r oraz WUG z dnia 20.05.2024r oraz GAZKOP-WILCHWY z dnia 27.05.2024r dla działki Nr 148/27:

- przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na zlikwidowanym OG ”Wilchwy”

- eksploatację górniczą - wydobycie węgla prowadzono do roku 2001 Nie planuje się eksploatacji górniczej – wydobycie węgla kamiennego ( drcyzja z dnia 12.01.2009 r. Minister Środowiska stwierdził wygaśnięcie koncesji nr 40/93 na wydobycie węgla kamiennego ze złoża KWK „1 Maja”

- eksploatacja metanu nie wpływa na powierzchnię terenu, a w szczególności nie powoduje osiadań gruntu lub innych deformacji terenu

- istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów pochodzenia górniczego wywołujących przyśpieszenia drgań powierzchni o maksymalnej wartości PGA amax = 100 mm/s2 oaz PGV vmax = 3mm/s.

Wg górniczej skali intensywności drgań (przyspieszeniowej) GSIGZWKW-2012 do prognozy i oceny skutków oddziaływania wstrząsów indukowanych eksploatacją złóż węgla kamiennego w Zakładach Górniczych Kompanii Węglowej SA na obiekty budowlane i na ludzi, inwestycja znajduje się w 0 stopniu intensywności drgań.

Jest to skala empiryczna oparta na pomiarach parametrów drgań (amplitudy przyspieszenia drgań poziomych gruntu w paśmie częstotliwości do 10 Hz (PGAH10 ) oraz czasu ich trwania (tHa) i ich korelacji z obserwowanymi skutkami.

Stopień 0:

* Wstrząsy nie powodujące uszkodzeń w budynkach

* Drgania całkowicie nieszkodliwe dla wszystkich elementów konstrukcyjnych,

* Drgania od wstrząsów w budynkach są porównywalne z poziomem lokalnych drgań wywoływanym przez codzienną aktywność życiową (poruszanie się po mieszkaniu, zamykanie drzwi, wiercenie w ścianach itp.)

* Drgania są podobne do wywoływanych przejeżdżającą ciężarówką. Otwarte okna i drzwi mogą się same zamykać. Przedmioty wiszące mogą się lekko kołysać.

Biorąc pod uwagę powyższe informacje stwierdza się że nie ma konieczności zabezpieczenia budynku na szkody górnicze.

# Dane charakteryzujące wpływ obiektu na środowisko

W zakresie wody.

Inwestycja polega na odtworzeniu źródła wody dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śląskim. Źródłem wody jest istniejąca studnia zlokalizowana w pobliżu projektowanego budynku.

W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego.

Nie przewiduje się emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Budynek będzie wyposażony w wentylacje grawitacyjna – wywiewkę dachową.

# Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej

## 12.1. Powierzchnia wewnętrzna , wysokość i liczba kondygnacji

Projektowany budynek techniczny:

- powierzchnia zabudowy 20,00m2

- powierzchnia wewnętrzna 24,71m2

- wielkość strefy pożarowej budynku 24,71m2

- kubatura: 113,20m3

- liczba kondygnacji: 2 -  1 nadziemna i 1 kondygnacja podziemna

- wysokość budynku  3,41m (od poziomu terenu do ściany dachowej) budynek niski N

## 12.2. Klasyfikacja pożarowa z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania

Budynek techniczny klasyfikuje się jako budynek PM o gęstości obciążenia do 500MJ/m2.

## 12.3. Odporność pożarowa oraz odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne i dachy

Budynek PM o gęstości obciążenia do 500MJ/m2 – budynek niski  - klasa odporności pożarowej „D”:

| KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKU | KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ELEMENTÓW BUDYNKU4) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | główna konstrukcja nośna | konstrukcja dachu | stropy | ściana zewnętrzna1)2) | ściana wewnętrzna1) | przekrycie dachu3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| „D” | R30 | (-) | REI30 | EI30 (o-i) | (-) | (-) |
| Oznaczenia w tabeli: R nośność ogniowa (w minutach) E szczelność ogniowa (w minutach) I izolacyjność ogniowa (w minutach) (-) nie stawia się wymagań 1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku. 2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem. 3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem §218), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni. 4) Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniem złączy i dylatacjami. |  |  |  |  |  |  |

Budynek będzie wykonany z zastosowaniem elementów nie rozprzestrzeniających ognia (NRO). Przekrycie dachowe będzie spełniać wymagania BROOF(t1).

## 12.4. Materiały wybuchowe oraz zagrożone wybuchem

W budynku nie będzie materiałów wybuchowych – nie będzie pomieszczeń zagrożonych wybuchem.

## 12.5. Usytuowanie z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe

Odległość budynku od najbliższej granicy wynosi 10,33m. Dla przedmiotowego budynku z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe musi wynosić nie mniej niż 4,0m – warunek odległości od granic spełniony.

Odległosć od najbliższych zabudowań – w pobliżu promienia 43m od budynku brak jest budynków. Z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe projektowany budyenk powinien być oddalony od kolejnych budynków nie mniej niż 8,0m – warunek spełniony.

Odległość od terenu leśnego położonego na działce 1202/87 ( użytek Ls, Oznaczenie w MPZP C7ZL – lasy) wynosi 19,14m. Z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe projektowany budynek powinien być oddalony od terenów leśnych nie mniej niż 12,0m – warunek spełniony.

## 12.6. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczych

Do budynku PM o gęstości obciążenia do 500MJ/m2 o powierzchni strefy mniejszej niż 20 000m2 nie wymaga się doprowadzenia drogi pożarowej.

Projektowany budynek PM o gęstości obciążenia do 500MJ/m2 i wielkości strefy 24,71m2 nie wymaga się doprowadzenia drogi pożarowej.

## 12.7 Informacje nt. uzgodnienia

Projektowany budynek nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. przeciw pożarowych.

# Obszar oddziaływania

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych  jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie obszar oddziaływania ustalono:

- odległość od ściany z oknami i drzwiami 4,0m

- odległość od ściany bez otworów 3,0m

Z uwagi na powyższe obszar oddziaływania zawiera się na przedmiotowej działce 148/27.

# Uwagi końcowe

Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, wytycznymi producenta, specyfikacjami dotyczących przeprowadzanych robót.

W razie wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem zgłosić się do projektanta a rozwiązania warsztatowe omówić z projektantem.

Rzuty, przekroje opis techniczny rozpatrywać łącznie.

Przed przystąpieniem do robót sprawdzić wymiary oraz ilości na miejscu budowy.

Wszelkie zmiany bez zgody autora projektu są niedopuszczone i chronione ustawowo.

/ Dz. U. Nr 24, poz. 83 z dnia 04.02.1994r./