##### Karta katalogowa dyfuzora GJ

Dyfuzor rurowy dane techniczne- TD 63

3450 J34

Jäger

Umwetl- Technik

Wymiary

| Typ | Długość perforacji | Długość całkowita | Średnica rury | Średnica rękawa | Grubość ścianki | Powierzchnia perforacji | Całkowita masa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [m2] | [kg] |
| TD63/2100 | 1000 | 1060 | 63 | 64-66 | 1,9+/-0,15 | 0,18 | 1,3 |
| TD63/2075 | 750 | 810 | 63 | 64-66 | 1,9+/-0,15 | 0,135 | 1,1 |
| TD63/2050 | 500 | 560 | 63 | 64-66 | 1,9+/-0,15 | 0,09 | 0,8 |

Przepływ powietrza

| Typ | Przepływ powietrza w standartowych warunkach pracy | Przepływ maksymalny | Tepmperatura pracy | Tryb pracy | Zastosowanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Nm3/h] | [Nm3/h] | [0C] |  |  |
| TD63/2100D | 3-12 | 20 | 0-80 | Przerywany, ciągły | Miejskie oczyszczalnie ścieków |
| TD63/2075D | 2-9 | 15 | 0-80 | Przerywany, ciągły | Miejskie oczyszczalnie ścieków |
| TD63/2050D | 1-6 | 10 | 0-80 | Przerywany, ciągły | Miejskie oczyszczalnie ścieków |

- dla wartości przepływu powietrza mniejszej niż minimum rekomendowane jest wyłączenie instalacji

- maksymalny przepływ powietrza nie powinien utrzymywać się dłużej niż 10 min/dobę

Wymiary gwintów i złączek

| złączka | kolor | Długość złączki dla rury 80x80mm | Długość złączki dla rury 100x100mm | Długość złączki dla rury DN100 (114,3mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [mm] | [mm] | [mm] |
| 1’’ Whitworth 3/4” Whitworth 3/4" NPT | Niebieski Zielony Szary | 130 130 - | 150 150 - | 190 - - |

Materiał membrany

| Typ Kolor | 3450 Czarny |
| --- | --- |
| Polimer Sadza Zmiękczacz Pozostałe | 41% 22% 18% 19% |
| Gęstość DIN 53479 Wytrzymałość na rozciąganie DIN 53504 Wydłużenie przy zerwaniu DIN 53504 Wytrzymałość na dalsze rozdzielanie DIN 53507 Twardość DIN 53505 Odkształcenie po naprężeniu 100% wydłużenia 24h,RT | 1,16 +/- 0,02 g/cm3 >8 MPa >500 % >5 N/mm 45 +/- 5 Shore A <7 % |

Materiały

| Materiał rękawa | Materiał rury | Materiał czoła dyfuzora | Opaska | Uszczelka | Złączka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EPDM | PP | PP GF 30 | V2A (stal nierdzewna 1.4301) SS 304 (inne na żądanie) | 4 mm EPDM (inne na żądanie) | V4A (1.4571) SS 316 |

Jednostka transportowa

| Typ | Ilość sztuk/jedn. Transp. | Wymiary | Waga jednostki | Ilość jednostek w palecie | Wymiary palety | Waga palety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [mm] | [kg] |  | [mm] | [kg] |
| TD63/2100 | 176 szt. | 1180x780x1070 |  | 1 | Max 1200x800x1250 | 239 |
| TD63/2075 | 45 szt. | 840x630x360 | 52 | 2,4,6 | Max 1280x840x1250 | Max 327 |
| TD63/2075 | 45 szt. | 840x630x360 | 52 | 1,2 | Max 840x640x850 | Max 119 |
| TD63/2050 | 60 szt. | 840x630x360 | 50 | 2,4,6 | Max 1280x840x1250 | Max 315 |
| TD63/2050 | 60 szt. | 840x630x360 | 50 | 1,2 | Max 840x640x850 | Max 115 |

| Głębokość całkowita Głębokość czynna | 4,50 m 4,20 m |
| --- | --- |
| Ciśnienie atmosferyczne Temp. wody | 1.103 hPa 19,7 0C |
| Ośrodek Zbiornik testowy | Woda Kolumna napowietrzająca |
| Objętość zbiornika Powierzchnia zbiornika CSS,T | 5,09 m3 1,13 m2 11,01 mg/l |

Skadowanie:

- dyfuzory i/lub gumowe membrany muszą być składowane fabrycznie zapakowane w ciemnej, suchej, wentylowanej i wolnej od kurzu powierzchni składowej zgodnie z DIN 7716. Unikać mrozów, gorąca, promieniowania UV, kurzu mogącego spowodować uszkodzenie dyfuzora i/lub opakowania.

- Nie przechowywać na zewnątrz! Przechowywanie gumowych elementów do czasu instalacji/rozpoczęcia pracy nie powinno przekroczyć 1 roku. W przypadku dostawy na budowę, wszystkie gumowe i plastikowe części muszą być składowane oryginalnie zapakowane. Skrzynie wystawione na działanie światła słonecznego muszą zostać przekryte brezentem w celu ochrony przed  promieniowanie UV.

Utrzymanie:

Dyfuzory mogą zostać sprawdzone tylko w przypadku gdy zbiornik osadu czynnego nie pracuje i jest pusty. Dlatego też normalne czyszczenie musi zostać wykonane podczas pracy systemu. Kwas mrówkowy jest używany z powodzeniem przeciwko zarastaniu. W celu udrożnienia perforacji, kwas mrówkowy jest dozowany w strugę sprężonego powietrza przez krótką chwilę. Również regularny przepływ powietrza na maksymalnym poziomie przez krótka chwilę pozwala utrzymać dyfuzor w dobrym stanie przez długi czas.

Żywotność membrany:

Więcej niż 5 lat w komunalnych oczyszczalniach ścieków, w zależności od składu ścieków i warunków pracy.

Oświadczenie: Ta informacja jest oparta na naszym obecnym poziomie wiedzy i jej intencją jest dostarczenie ogólnych informacji na temat naszych produktów i ich użycia. Zatem nie należy interpretować jako gwarantowane opisanych właściwości produktów ani ich przystosowania do poszczególnych instalacji. Jakość naszych produktów jest gwarantowana na podstawie ogólnych warunków gwarancji.