# Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa i montaż klimatyzatorów
Zakład Karny w Czerwonym Borze zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż 2 szt. klimatyzatorów ściennych KAISAI PRO HEAT+ KRW-09TLHI 2,6kW (kolor biały) w Oddziale Zewnętrznym Zakładu Karnego w Czerwonym Borze w Grądach-Woniecku. ADRES: Grądy-Woniecko 34, 18-312 Rutki Kossaki.
Planowane miejsca montażu urządzeń:
1. Budynek zakwaterowania skazanych część żywieniowa Oddziału Zewnętrznego, pomieszczenie szefa kuchni - I kondygnacja budynku (parter) – 1 szt. (montaż jednostki zewnętrznej na dachu/ściance kolankowej świetlika budynku; budynek jednokondygnacyjny).
Jednostkę wewnętrzną i zewnętrzną należy zainstalować w miejscu wskazanym przez zamawiającego, odległość między jednostką wewnętrzną a zewnętrzną wynosi ok. 5 m. Zasilanie urządzeń należy podłączyć poprzez dołożenie nowego wyłącznika instalacyjnego oraz odcinka przewodu elektrycznego o odpowiedniej obciążalności prądowej z rozdzielnicy elektrycznej umiejscowionej na tym samym poziomie, w pomieszczeniu obok (odległość między punktami – ok. 12m). Przewody zasilające wewnątrz pomieszczeń należy prowadzić w korytach kablowych (ok . 12 m). Odprowadzenie skroplin z jednostki wewnętrznej wprowadzić do istniejącej instalacji kanalizacyjnej wewnątrz budynku (odległość ok. 4 m), natomiast rurki odpływowe prowadzić w korytach kablowych. Odprowadzenie skroplin z jednostki zewnętrznej na połać dachu (dach płaski, pokryty papą).
2. Budynek administracji Oddziału Zewnętrznego - I kondygnacja budynku (parter) – 1 szt.	(montaż jednostki wewnętrznej na ścianie w pomieszczeniu bramowego na wysokości ok. 2,5 m montaż jednostki zewnętrznej na ścianie budynku na wysokości około 3m).
Jednostkę wewnętrzną i zewnętrzną należy zainstalować w miejscu wskazanym przez zamawiającego, odległość pomiędzy jednostką wewnętrzną a zewnętrzną wynosi ok 2m. Zasilanie urządzenia należy podłączyć poprzez dołożenie odcinka przewodu elektrycznego o odpowiedniej obciążalności prądowej oraz nowego wyłącznika instalacyjnego z rozdzielnicy elektrycznej umiejscowionej na tym samym poziomie, w pomieszczeniu obok (odległość między punktami – 8m). Przewody zasilające wewnątrz pomieszczeń należy prowadzić w korytach kablowych. Odprowadzenie skroplin z jednostki wewnętrznej wyprowadzić na zewnątrz budynku i wraz z odprowadzeniem skroplin jednostki zewnętrznej sprowadzić do poziomu ok. 15 cm ponad gruntem w korycie kablowym.
Dostarczone urządzenie powinny być fabrycznie nowe i objęte 24 miesięczną gwarancją. Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów, tj. m.in. informacja dot. urządzenia, instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim, certyfikaty, dokument gwarancyjny.
Ze względu na charakter zamówienia Zamawiający informuje, iż możliwe będzie przeprowadzenie wizji lokalnej po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty pod nr tel. 86 276-33-00 lub
86 276-33-12.

Termin realizacji do dnia 20 czerwca 2025 r.